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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	石家庄鑫源饮品有限公司新建2台10T/h天然气锅炉建设项目

	项目代码
	2604-130168-89-01-707248

	建设单位联系人
	张红卫
	联系方式
	13833157866

	建设地点
	石家庄市栾城区环城南路8号

	地理坐标
	（经度：114度38分21.159秒，纬度：37度52分0.761秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程)，天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的；

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北石家庄装备制造产业园管理委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	装管委投资备字[2026 ]77号

	总投资（万元）
	250
	环保投资（万元）
	25.00

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	400㎡（不新增）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)》
审批机关：/

审批文件名称及文号：/

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《河北石家庄装备制造产业园总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》

审查机关：河北省生态环境厅

审查文件名称及文号：《河北省生态环境厅关于《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书》的审查意见》（冀环环评函[2025]1839号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
河北石家庄装备制造产业园(以下简称产业园)位于石家庄市，为省政府批准设立的省级开发区。2016年8月省政府批复将河北栾城经济开发区与河北石家庄装备制造产业园整合为河北石家庄装备制造产业园，批复面积为32.22平方公里。2024年12月，栾城区人民政府印发《关于河北石家庄装备制造产业园栾城辖区部分优化整合规划范围情况的说明》，增加托管面积11.5平方公里。综上规划，《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)》总规划面积为43.72平方公里，其中，36.10平方公里位于城镇开发边界内，《规划》产业及用地全部在城镇开发边界内布局，分为装备制造产业园区、产业转型升级示范区、通用飞机产业园区、食品和医药产业园区。规划以装备制造产业、医药制造产业、食品制造产业、综合性航空产业和低空经济产业为主，同时加强现状企业的转型升级，辅助发展配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造、仓储物流业。规划近期至2025年、远期至2030年。

本项目位于食品和医药产业园区，其定位、规划范围、规划用地布局等概述如下：

（1）规划产业定位
食品和医药产业园区规划范围为337省道以北、308国道以东、石栾大街以西、惠源路以南，约占河北石家庄装备制造产业园总用地的18.18%。食品和医药产业园区规划以医药制造产业和食品制造产业为主，以发展医药制造、食品制造产业配套的包装印刷、橡胶和塑料制品制造为辅，培育发展大健康产业和小微企业孵化。其中，列入重点化工监控点的企业在项目审批、建设和管理方面参照省、市规定执行。其它现有化工企业，允许建设安全、环保、节能和智能化改造项目。

表1-1   产业园区规划产业定位一览表
功能分区

规划产业

国民经济代码

大类

小类

食品和医药产业园区

医药制造产业
C27医药制造业
C272化学药品制剂制造、C273中药饮片加工、C274中成药生产、C275兽用药品制造(仅兽用中草药、兽药化学制剂、兽药生物制剂)、C276生物药品制品制造(仅2761生物药品制造，不涉及类毒素制造)、C277 卫生材料及医药用品制造、医药制造 C278药用辅料及包装材料制造

C2710化学药品原料药制造(现有企业)：
1、允许现有企业在现有厂区内新建、扩建化学药品原料药制造项目，但应满足下列任意一项要求：

①距离居民点300m(含)以上距离。

②列入化工重点监控点。

2、允许现有企业建设安全、环保、节能和智能化改造项目。
食品制造

C14食品制造业

C141培烤食品制造、C142糖果、巧克力及蜜饯制造、C143方便食品制造、C144乳制品制造、C149其他食品制造

C13农副食品加工业

131谷物磨制、C132饲料加工、C133植物油加工、C137蔬菜、菌类、水果和坚果加工、C1392豆制品制造、C1393蛋品加工

15酒、饮料和精制茶制造业

C1512白酒制造(勾兑)

包装印刷

C23印刷和记录媒介复制业

C231印刷
橡胶、塑料制品制造

C29橡胶和塑料制品业

C291橡胶制品业、C292塑料制品业
化工原料和化学制造

C26化学原料和化学制品制造业

列为重点化工监控点的企业依据省、市要求执行；其他现有化工企业，允许建设安全、环保、节能和智能化改造项目

本项目位于食品加工区，属于主导产业食品制造中C13农副食品加工业的配套供热产业，在石家庄鑫源饮品有限公司豆浆粉生产基地厂区建设，为石家庄鑫源饮品有限公司厂区现有现代化豆浆粉生产线供应蒸汽，符合园区产业规划和总体规划要求。
（2）产业用地布局
规划总用地面积4372.05公顷。其中城镇建设用地3502.78公顷，占总规划用地的80.12%；区域基础设施用地106.76公顷，占总规划用地的2.4%；其他建设用地9.36公顷，占总规划用地的0.21%；非建设用地753.15公顷，占总规划用地的17.23%。

本项目位于食品加工区，属于主导产业食品加工业配套供热产业，在石家庄鑫源饮品有限公司豆浆粉生产基地厂区建设，占地类型为二类工业用地，符合园区用地布局要求。
（3）园区基础设施

1）给水工程规划
规划新建园区东地表水厂(石家庄装备制造产业园第一水厂)，扩建城区地表水厂(栾城区供水服务中心)，保留中瀚水务地表水厂(栾城区供水服务中心)和栾城区第一水厂(苏邱供水厂)，将原绿源污水处理厂改建为再生水厂。园区方西大街以西栾城区境内由中瀚水务地表水厂、园区东地表水厂联合供给，方西大街以西元氏境内由元氏县华电水厂供给，方西大街以东由城区地表水厂供给，栾城区第一供水厂作为应急水源。
表1-2   规划供水设施一览表
规划产业

位置

占地面积

供水规模

建设性质
中翰水务地表水厂(河北中瀚水务有限公司)

青银高速东、洨河西

2.13公顷
3万m³/d
保留

栾城区第一水厂(苏邱供水厂)

中兴大道北、方西大街西
0.39公顷
1万m³/d

保留
城区地表水厂(栾城区银波街东、鑫源路北 7.21公顷 10万立方米/日 扩建供水服务中心)

银波街东、鑫源路北

7.21公顷
10万m³/d
扩建

园区东地表水厂(石家庄装备制造产业园第东坡路北、方西大街西 3.62公顷 5.5万立方米/日 新建一水厂)石家庄装备制造产业园第一水厂

东坡路北、方西大街西

3.62公顷
5.5万m³/d
新建

再生水厂

中兴大道南、化工大街东

0.43公顷
0.2万m³/d
改建

本项目利用石家庄鑫源饮品有限公司厂内闲置厂房建设，位于栾城区第一水厂(苏邱供水厂)供水范围内，项目用水由该水厂提供，本项目自来水总用水量20187.5 m3/a（80.75m3/d）。

栾城区第一水厂（即苏邱供水厂原设计为地下水水厂），设计供水规模为1万m3/d，该水厂于2009年建设完成，供水对象为产业园西部片区内的部分村庄以及办公和商户。2020年，栾城区实施地下水超采综合治理农村生活用水置换项目，利用南水北调地表水厂配套管线，延伸铺设管道至苏邱水厂，使用南水北调水源置换深层地下水，实现地下水压采，现状实际用水0.3万m3/d。规划区远期最高日总用水量为14.00万m3/d，其中栾城区境内用水量为13.08万m3/d、元氏县境内用水量为0.92万m3/d。
综上，栾城区第一水厂（即苏邱供水厂原设计为地下水水厂）剩余供水能力可满足本项目用水需求。
2）排水工程规划
2020年，在石家庄市栾城区灵达路以南，建延路以北，化工大街以东，化工东街以西（产业转型升级示范区（栾城片区）内），建设石家庄市栾城区绿源污水处理厂扩容提标项目（新厂），由石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司运维，迁建后的石家庄市栾城区绿源污水处理厂项目设计规模3万m3/d，分期实施，近期规模1.5万m3/d，远期达到总规模3.0万m3/d，占地面积54.243亩（3.6162 公顷）。
表1-3   规划排水设施一览表
规划产业

位置

占地面积

供水规模

建设性质
洨河西污水处理厂(石家庄市栾城区绿源污水处理厂
富城路南、青银高速西

6.41公顷
3万m³/d
保留

栾城区污水处理厂(德威华泰石家庄市栾城水务有限公司)
308国道改线东、西城大街南
7.80公顷
6万m³/d

保留
规划保留洨河西污水处理厂和栾城区污水处理厂，并在栾城区污水处理厂内增加提标处理工艺设施。洨河西污水处理厂收水范围为西部工业组团，包括装备制造产业园区、产业转型升级示范区栾城区境内，其中西部工业组团中的产业转型升级示范区的元氏县境内的废水排至元氏县槐东污水厂；栾城区污水处理厂收水范围为东部工业组团，包括通用飞机产业园区、食品和医药产业园区；西部工业组团元氏县境内污水排至元氏县槐东污水厂。规划远期园区总污水量约为7.13万m3/d，其中栾城区境内污水量约为6.66万m3/d、元氏县境内污水量约为0.47万m3/d。
本项目厂区位于食品和医药产业园区，在栾城区污水处理厂收水范围内，栾城区污水处理厂位于石家庄市栾城区西南外环前彪冢村南，于2021年10月14日完成生化处理工艺的升级改造，改造完成后污水总处理能力为6万吨/日。本项目废水主要包括软化水制备系统再生废水、锅炉排污水、设备清洗废水、化验检测废水，废水总量为3080.55m3/a（12.3222m3/d），项目建成后全厂废水排放量为26336.55m3/a（105.3462m3/d），废水经厂内现有污水处理站处理达标后排入产业园区市政污水管网，最终进入栾城区污水处理厂进一步深度处理。本项目新增废水量较小，栾城区污水处理厂剩余处理能力可满足本项目废水处理需求。
3）供电工程规划
园区电力由中节能垃圾焚烧发电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、裕华热电厂联合供给。园区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为220kV/110kV/10KV/0.4kV的三级电网。以220kV、110kV作为园区的送电电压，中压配电电压为10kV，低压配电电压为0.4kV(220/380V)。规划保留园区范围内220kV龙岗站、110kV栾城站、110kV窦站、110kV苏邱站4座变电站，并新建220kV变电站一座、110kV变电站4座。110kV窦妪站变电站位于中兴大道南、青银辅路西，占地0.81hm2。
本项目用电由园区110kV苏邱站供电系统提供，年用电量为25万kW·h/a，满足项目用电需求。
4）供热工程规划

规划远期集中供热总热负荷为1100.01MW，其中栾城区境内采暖热负荷为1047.60MW、元氏县境内采暖热负荷为52.41MW。规划园区采用集中供热，热源为中节能垃圾焚烧发电厂、宏源热电厂、冀粤垃圾焚烧发电厂、神威热力中心、裕华热电厂及规划新建栾城西中继能源站。供热管网规划采用二级管网系统，热电厂及能源站将高温热水输送到热力站后，经热力站换热后至采暖用户。供热管线采用直埋方式沿路敷设。

由调查可知，食品和医药产业园供热热源主要为宏远热电厂、神威热力中心、裕华热电厂。热源情况详见下表。

表1-4   规划供热设施一览表
规划产业

位置

供热范围
建设情况

宏源热电厂

太行大街东、张举路北

应急备用：西部工业组团：食品和医药产业园、居住生活区
宏源热电厂现已更名为河北宏源热电有限责任公司。2015年7月15日，石家庄市栾城区环境保护局以石栾环字[2015]26号文件出具了《关于河北宏源热电有限责任公司“减量替代”技改项目环境影响报告书的批复》。2016年12月建成。该公司设有1台100t/h循环流化床锅炉、2台75t/h循环流化床锅炉，锅炉总规模为250t/h，供蒸汽能力约200t/h。宏源热电厂规划供热范围为太行大街以西的企业及居民生活采暖。现已关停，转为应急备用热源，不再纳入规划区现有供热热源。

神威热力中心

城南路南、银华街东

西部工业组团：神威药业集团有限公司
神威热力中心现为河北通顺生物质能源科技有限公司，是神威药业集团有限公司全资子公司，负责公司集中供热项目的运营、管理，位于神威药业集团有限公司院内。2012年11月，石家庄市环境保护局对《神威药业集团有限公司锅炉改造项目环境影响补充报告》进行了备案，备案号(石环函【2012】101号)。神威热力中心已经建设2台75t/h燃煤循环流化床锅炉，1台75t/h生物质锅炉，锅炉总规模为225t/h，供蒸汽能力约180t/h。

裕华热电厂

裕翔街西、环北路北

西部工业组团：食品和医药产业园、居住生活区
河北华电石家庄裕华热电有限公司主要供热范围为石家庄中心城区南二环以外南三环以内的区域生活用热及石家庄高新技术产业开发区生产用热。2020年9月，河北华电石家庄裕华热电有限公司启动栾城区热网项目。对栾城城区提供工业蒸汽负荷100t/h，对栾城城区及冶河新城镇区供热面积400万m2，总供热负荷180MW。
石家庄鑫源饮品有限公司现有生产线工艺用蒸汽采用外购，由河北华电石家庄裕华热电有限公司提供，工艺用热蒸汽需求量为13t/h，现有供热热源蒸汽温度为150-170℃，压力为0.8MPa，现有生产线使用蒸汽环节为豆浆粉生产线中制浆工序、杀菌浓缩工序和喷雾干燥工序，生产工艺用蒸汽温度需达到200℃、1.0MPa压力的饱和蒸汽。

现有热源河北华电石家庄裕华热电有限公司由于温度和压力偏低，需要现有豆浆粉生产线相应用热工序重新制定用汽调度制度，错峰启动烘干、浓缩、杀菌、干燥等耗汽工序设备，减少进料速率、增加运行时间才能勉强达到产品生产质量要求，且在上游用热量较大时段无法持续稳定的为现有豆浆粉生产线供应足量蒸汽，该热源的使用存在增加不合格品比例风险，会拖慢生产节奏，无法实现豆浆粉生产线年度产能指标。现有热源河北华电石家庄裕华热电有限公司由于温度和压力偏低，需要现有豆浆粉生产线相应用热工序增加运行时间才能勉强达到产品生产质量要求，且在上游用热量较大时段无法持续稳定的为现有豆浆粉生产线供应足量蒸汽，该热源的使用存在增加不合格品比例的风险，拖慢生产节奏，无法实现豆浆粉生产线年度产能指标。由于河北华电石家庄裕华热电有限公司不能为石家庄鑫源饮品有限公司食品加工生产线提供符合要求温度、压力和持续稳定足量蒸汽，为了满足石家庄鑫源饮品有限公司现有豆浆粉生产线持续稳定、高指标蒸汽的用热需求，拟定建设本项目供热锅炉，作为现有厂区豆浆粉生产线工艺用热的替代热源，替代原热源河北华电石家庄裕华热电有限公司供应蒸汽。本项目建设完成后可满足厂区现有豆浆粉生产线的工艺用热需求。办公生活用热仍由河北华电石家庄裕华热电有限公司提供，该热源能够满足办公生活用热需求。

5）燃气工程规划

规划以天然气为主要气源，管道天然气采用京石邯长输管道为气源。栾城区境内接入点为西营门站，元氏县境内接入点为城东门站。园区规划远期天然气新增用量为2855.43万m3/年，其中栾城区境内天然气用量为2647.32万m3/年、元氏县境内天然气用量为208.11万m3/年。规划产业园区现有1座天然气调压站，提供中压燃气，来自王村天然气门站，从石京邯天然气长输管线接气，调压站占地面积0.3hm2，气源设计供气能力79万m3/d。

本项目燃气锅炉用天然气由石家庄新奥中泓燃气有限公司提供，气源接自河北中石油昆仑天然气有限公司。项目年用天然气295.05万Nm3/a，天然气管网已敷设至厂区，可以满足本项目需求，不超过规划新增天然气用量。

2、产业园规划环评结论及审查意见符合性分析

（1）产业园规划环评结论符合性分析

根据《河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书》本项目建设与该规划环评结论的符合性分析如下。

表1-5  项目与规划环境影响评价结论符合性分析
规划环评结论要求
本项目情况
符合性
规划分析结论：阐述了规划期限、范围、园区性质、产业定位。
项目位于河北石家庄装备制造产业园食品和医药产业园区石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，用地属于工业用地。项目属于热力生产和供应业，为石家庄鑫源饮品有限公司厂区现有现代化豆浆粉生产线和规划建设的膳食纤维产品生产线供应热力，属于现有厂区食品生产线配套设施，符合园区产业定位和布局；
符合
规划的协调性分析结论：通过与国家、省、市有关规划的分析，规划与国民经济发展规划、环保规划、行业规划等相关规划的要求基本致。规划发展的产业定位与相关的产业政策和规划要求也一致或不冲突。
符合

环境质量现状分析结论：大气环境中PM10、PM2.5、O3污染物年评价指标及部分监测点中补充监测TSP 24小时平均浓度不满足，其他因子均符合相关空气质量标准；地表水环境中除洨河、石家庄总退水渠、北沙河、槐河中总氮超标外，其他因子均符合相关地表水质量标准；地下水环境中除总硬度外，其他因子均符合相关地下水质量标准；区域声环境八里庄村北侧衡井公路道路交通声环境、马家庄村西侧石栾大街道路交通声环境夜间不能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类声环境功能区限值要求、内营村距离石栾大街较近，夜间出现不能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008]2类声环境功能区限值要求。其余监测点位满足相应功能区划要求；园区土壤环境中各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)、《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T5216-2022)、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018)要求。
项目废气采取措施后可达标排放；固废全部得到合理处置；噪声采取选用低噪音设备、基础减振、厂房隔声等措施，经预测，可保证厂界噪声达标；无土壤污染因子和污染途径。项目在现有厂区内建设，不会对生态环境造成影响。综上分析，项目的实施不会对区域环境质量造成明显影响。
符合
环境影响分析预测结论：产业园区规划实施后，通过淘汰低效产能企业、提升现有企业环保措施、完善集中供热方案等措施，根据PM10、PM2.5、SO2及NO2预测结果，区域PM10、PM2.5、SO2及NO2年平均浓度均为改善的，另外，结合产业园区及周边区域PM2.5本底监测可知，在计算本规划削减源的改善作用后，近期产业园区区域PM2.5可满足石家庄“十四五”环境保护规划中PM2.5环境目标控制要求；通过加强污水处理厂和规划排水企业水污染控制措施，能够保证废水全部进入集中污水处理厂进行处理，污水处理厂处理能力、处理工艺能够满足规划产业废水处理要求，处理后的废水能够稳定达标排放。通过中水回用率的提高，可以减少水污染物对液河、槐河的影响。本评价提出了入区企业和各污水处理厂事故状态下的防范措施，保证事故工况下不会对区域地表水产生污染影响；正常状况下的跑冒滴漏对地下水影响较小。此外，区域第四系孔隙水与岩溶水之间存在稳定的隔水层，污染物更不会透过隔水层对岩溶水水质造成影响。产业园区规划实施后，通过合理布局、源头控制、分区防渗、应
急响应、跟踪监测等措施，规划产业的发展不会加重区域水环境风险，不会对区域地下水环境产生明显污染影响；通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，产业园区的声环境质量可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中各类功能区标准要求，规划的实施不会改变区域声环境功能，满足环境质量底线要求；在落实本评价提出的固体废物处置措施的情况下，产业园区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对区域环境产生明显不良影响；在严格按照土壤污染防护措施后，规划实施对区域土壤环境影响可接受;在产业园区基础设施和入区企业建设严格落实总体规划和本评价提出的预防措施的前提下，产业园区规划的实施对区域生态环境的影响是可以接受的；在采取完善的风险防范措施并且对风险源进行合理布局的条件下，环境风险可防控控制。同时，开发区通过采取项目准入控制措施、工程措施、管理措施、监控措施、修复治理措施多项措施，可避免规划实施后对区域环境产生污
染影响。

符合

资源与环境承载力分析结论：在充分利用回用水和南水北调地表水的前提下，区域水资源可承载规划的实施；产业园区划建设用地占用部分一般农田，规划实施过程中应通过土地复垦、加大农用地整理和农村居民点用地整理力度、开发未利用地等措施，对土地资源进行开发整理。建议产业园区加大对未利用地的复垦、开发，增加后备耕地面积，实现耕地“先补后占、占补平衡”，确保耕地总量不减少，不突破土地资源利用上线;区域大气环境容量可承载规划的实施；规划通过配建再生水装置，提高再生水回用率，废水集中收集处理净化后回用，规划近期主要废水污染物COD和氨氮排放总量相对现状均有一定削减，有利于地表水体环境质量进一步改善。
项目选址于现有厂区内，不新增占地；新增用水由栾城区第一水厂(苏邱供水厂)供水管网统一供应南水北调地表水，不超过该供水厂的供水能力。

根据核算，项目建成后全厂重点控制污染物的总量控制指标为：COD：5.581t/a、氨氮： 0.581t/a、SO2：0.318t/a、NOx： 1.590t/a、非甲烷总烃：0t/a， 不新增废水主要污染物排放总量，新增废气主要污染物总量指标由栾城区生态环境分局统一调配。

符合
规划实施制约因素及优化调整建议：开发区与国家、河北省、石家庄市和栾城区的“相关法律法规及政策”、“上层位‘十四五’规划”“相关主体功能区划”相符合或协调。同时，评价要求开发区规划严格在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，不突破环境质量底线、资源利用上线，严格遵守开发区所在区域生态环境准入清单矿定的相关环境管控要求。规划目标和发展定位合理，区域资源环境能够支撑规划实施，规划布局、能源结构和产业结构设置合理，环境目标和评价指标通过落实规划文本和本评价提出的各项措施之后是可以达到的。另外，从维护生态功能、改善环境质量、提高资源利用率、保障人居健康、优化区域格局和产业结构等方面进行综合分析，规划的实施环境效益明显。
项目在区域“三线一单”框架要求下实施，不占用生态保护红线及生态空间，根据《2025年河北省生态环境状况公报》石家庄市区域环境空气质量状况监测结果不突破环境质量底线、资源利用上线。根据《关于印发石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区、循环化工园区声环境功能区划分方案的通知》，本项目所在区域栾城区河北石家庄装备制造产业园总体规划-食品和医药产业园区声环境功能区为3类区，结合石家庄鑫源饮品有限公司2026年8月26日开展的“年产15000吨豆浆粉生产基地项目竣工验收检测”，厂址区域声环境满足相应功能区标准。规划负面清单符合性详见下表。

本项目属于热力生产和供应业，对照《产业结构调整指导目录》(2024年本)，项目不属于所列的限制类和淘

汰类项目，为允许类项目，占地是工业用地，符合开发区的规划定位、土地利用规划以及食品和医药产业园区产业发展规划。项目在采取有效环保治理措施后，污染物达标排放，对环境影响较小。
符合
（2）产业园规划环评审查意见符合性分析

根据《河北省生态环境厅关于〈河北石家庄装备制造产业园总体规划(2022-2030年)环境影响报告书〉的审查意见》（冀环环评函[2025]1839号），本项目建设与该规划环评结论及审查意见的符合性分析如下。
表1-6  项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析

规划环评结论要求
本项目情况

符合性

(一)落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
项目属于热力生产和供应业，为石家庄鑫源饮品有限公司厂区现有现代化豆浆粉生产线和规划建设的膳食纤维产品生产线供应热力，属于现有厂区食品生产线配套设施，符合园区产业定位和布局；
符合

(二)推进产业园绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化产业园能源结构、交通运输方式等《规划》内容。
项目属于热力生产和供应业，由于园区供热管道的蒸汽压力不能稳定提供生产所需用热，为保证石家庄鑫源饮品有限公司厂区现有现代化豆浆粉生产线和规划建设的膳食纤维产品生产线用热需求的稳定达标，建设本项目。项目采用园区市政天然气作为燃料；

符合

 (三)严格空间管控要求，进一步优化产业园空间布局。教育文化科研区、绿地禁止开展其他无关建设活动。严格落实饮用水源地保护区、文物保护单位、河流管理范围的管理要求。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间布局和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
项目选址于石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内；

符合

 (四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》污染物减排方案，确保环境质量持续改善目标。强化涉重废水污染治理，电镀等涉重工序废水在厂区内处理达标后全部回用，不外排。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，重点行业建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
项目验收环境质量底线，外排废水经厂区现有污水站处理后进入栾城区污水处理厂进一步处理，废水不涉及电镀等涉重工序废水；项目主要污染物严格执行区域倍量消减要求；根据核算，项目建成后全厂重点控制污染物的总量控制指标为：COD：1.053t/a、氨氮：0.053t/a、SO2：0.318t/a、NOx：1.590t/a、非甲烷总烃：0t/a，不新增废水主要污染物排放总量，新增废气主要污染物总量指标由栾城区生态环境分局统一调配。
符合

 (五)严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的产业园生态环境准入要求及现有企业环境管理要求。禁止“两高”项目准入；严格落实好省、市重点化工监控点管理要求；严格化学药品原料药制造项目准入，满足防护距离要求。不断提高现有企业清洁生产水平，促进产业园产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
项目严格执行生态环境准入，项目不属于“两高”项目，不属于化学药品原料药制造项目，不属于化工项目；
符合

 (六)统筹基础设施建设，严格落实《报告书》提出的建设内容及时限。加快产业园内供水、排水、供热管网建设进度，逐步完善再生水管网布局，充分利用再生水资源。产业园企业优先使用天然气、电能等清洁能源，根据供热管网建设时序，现有企业自建锅炉淘汰或作为备用锅炉。
项目供水、排水、天然气等均利用园区管网供应；供热管网已经覆盖石家庄鑫源饮品有限公司厂区，由于供热不能稳定达标，拟定建设本供热工程项目作为厂内生产线热源；

符合

 (七)优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励产业园提高清洁能源汽车运输比例，减轻公路运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
项目不涉及重型载货运输车量；

符合

 (八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化产业园风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，加强产业园与周边敏感区环境风险防范设施建设，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
项目严格落实环境管理，严格按照相关规范和标准要求制定环境监测计划、落实环境风险防范措施；

符合

 (九)在《规划》实施过程中，按照相关要求适时开展环境影响跟踪评价。《规划》发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展环境影响评价工作。
开发区规划环评于2025年取得河北省生态环境厅审查意见，正常开展了规划环评审查。

符合

由上表分析可知，项目的建设符合产业园总体规划（2022-2030年）环评评价审查意见的要求。

（3）产业园重点管控区域环境准入要求符合性分析
本项目位于产业园内重点管控区域，项目与产业园总体规划准入条件符合性分析详见下表。

表1-7   项目与产业园重点管控区域环境准入要求符合性分析表

项目

准入要求
本项目情况
符合性
总体要求

1、符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求，具体内容不再列出。
2、新建、改建、扩建项目需符合生态环境保护相关规划，满足重点污染物排放总量控制要求实施倍量替代，生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则。
3、规划区禁止建设《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》(冀发改环资[2022]691号)中的“两高”项目。
1、项目符合“石家庄市“三线一单”生态环境分区管控意见”的动态更新成果中全市总体准入要求；

2、项目为扩建项目，项目重点污染物总量控制实施倍量替代，满足生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入要求、环评审批原则；

3、项目不属于“两高”项目。
符合
产业及政策准入管理要求

1、满足《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》的要求。
2、入区项目各污染物排放指标必须满足清洁生产指标国内先进水平要求(如有)。

3、严格限制工业涂装、包装印刷等使用高VOCs排放的涂料、胶粘剂等。

4、铸造企业应满足《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施的通知》(冀工信装[2023]127号)等动态更新文件的要求。

5、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料设施改造为高污染燃料燃用设施。

6、按照《河北省化工重点监控点认定办法》、《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法（试行）》要求执行。列入重点化工监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。化工重点监控点现状产品中百草枯、可可碱、咖啡因属于《产业结构调整指导目录》（2024版）限制类产品。①石家庄杰克化工有限公司、河北圣泰材料股份有限公司、石家庄驰远化工有限公司（及第一分公司）、河北三农农用化工有限公司、石家庄宝丰化工有限公司、石药创新制药股份有限公司、河北科硕化工有限公司周边无可发展用地，在无用地指标前， 用地规模及范围控制在现有厂区内，可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》 ， 依法依规在厂区内新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。②河北圣泰材料股份有限公司子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司周边有闲置用地，在无用地指标前，用地规模及范围控制在现有厂区内，用地指标落实后可根据《石家庄市化工重点监控点认定程序和管理办法》，可依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改建、扩建现有装备产品和产业链上下游项目。

7、严格建设用地土壤环境准入。在永久基本农田集中区域禁止新建重金属、持久性有机污染物类项目。装备制造行业禁止建设集中电镀、镀层、阳极氧化的金属表面处理及热处理加工企业。战略性新兴产业和高新技术产业，新、改、扩建项目包括少量电镀、涂装、酸洗等表面处理工艺，但不属于主要生产工序的，不视为表面处理建设项目，新增少量电镀工序企业，不排放含重金属的废水(采用无氰电镀，禁止采用剧毒的氰化物电解液)。

8、现状化工企业(非化工重点监控点)禁止新建、改扩建(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。

9、根据《河北省生态环境分区管控更新成果(2023版)》、《石家庄市生态环境准入清单(2023版)》中地表水环境总体管控要求，严格控制高污染、高耗水行业新增产能。食品加工业根据《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》，禁止建设高耗水项目。

10、医药制造业：结合产业规划及《石家庄市人民政府关于认定石家庄市第二批化工重点监控点的通知》（石政函[2023]10号）要求本次评价提出河北科硕化工有限公司、神威药业集团有限公司、石药创新制药股份有限公司新建、扩建化学药品原料药制造项目应满足以下条件：a、建设范围控制在现有厂区内部。b、距离居住用地、 教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。
1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；

2、不涉及；
3、不涉及；
4、不涉及；
5、项目蒸汽锅炉采用天然气燃料，不涉及使用高污染燃料；
6、不涉及；
7、不涉及；
8、不涉及；
9、项目不属于高污染、高耗水项目；现有豆浆粉生产线不属于罐头食品、食糖等高耗水行业；
10、不涉及；
符合
空间布局约束
1、禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。
2、禁止占用公路用地红线，在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施。
3、产业园区及周边划定了2处饮用水源地一级保护区，石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地一级保护区、交通公园水源井（1#）一级保护区。①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。②禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。③禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。④禁止建设工业、生活排污口。⑤禁止新增农业种植和经济林。
4、产业园区及周边划定了1处饮用水源地准保护区，交通公园水源井（1#）准保护区。①禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；②改建建设项目，不得增加排污量。③禁止新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。④禁止建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，严格控制采矿、采砂等活动。⑤禁止毁林开荒行为。
5、栾武台保护范围：以栾武台台基边线为基线，向东150米至栾城镇加油站西侧，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村农田，向北100米至小裴村农田。建设控制地带：以栾武台保护范围边线为基线，向东150米至308国道，向南100米至内营村农田，向西150米至小裴村村中，向北100米至小裴村农田。栾武台遗址为省级重点文物保护单位。
6、入区企业应优先选址于距离居住区等环境敏感点较远区域；选址于居住区等环境敏感点周边的应设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时重点考虑对居住区的环境影响分析，需满足大气环境防护距离和风险防护距离要求。距离居住用地、教育用地0～50m范围内禁止新上涉及废气排放的工序；50～100m范围内新上涉及废气排放的工序应执行A级企业管控要求，并严格控制恶臭异味物质排放，以减少工业活动对居民生活的影响。新上企业应将污染物产生量少、环境影响轻的建筑物（如包装车间、仓库等）、办公楼等靠近居住区布置；强化废气处理设施，加强车间密闭，确保达标排放。新规划居住用地、教育用地与工业用地之间至少保留50m防护绿地。
7、入区项目按照规划产业定位和布局进行选址；不符合产业规划的现有企业在不影响规划产业园区主导功能的情况下可在现有厂区范围内改扩建，强化污染物排放控制要求；对于污染轻微附加值高且符合相关产业政策要求的项目在不影响规划产业园区主导功能的情况下可适度入驻。
8、保留的与规划不符现有企业应严格落实排污许可、国家及地方环保要求，达标排放，通过不断提升环保措施及管理水平，最大限度降低环境污染影响，鼓励其通过技术革新，实现经济效益和环境效益的双赢，促进产业园区绿色发展。
9、对于现有工业企业后续退出的遗留用地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，编制土壤污染状况调查报告。
1-5、项目在规划园区食品和医药产业园现有厂区内建设，不涉及规划绿地范围、公路用地红线、饮用水源地、水源保护区、栾武台保护范围；
6、项目在现有厂区内进行建设，厂界500m范围内没有环境敏感目标。
7-8、项目属于热力生产和供应业，为石家庄鑫源饮品有限公司厂区现有现代化豆浆粉生产线和规划建设的膳食纤维产品生产线供应热力，属于现有厂区食品生产线配套设施，在现有厂区内建设，项目符合园区规划产业定位和布局；重点污染物排放按照总量控制要求管控。
9、不涉及。
符合
污染物排放管控
1、鼓励优先引入集中式环保治理工程；入区项目需满足建设项目主要污染物排放削减替代和总量控制要求。
2、强化VOCs大气特征污染物管控，新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，应达到B级及以上水平。
3、废气污染物近期排放总量：颗粒物：81.696t/a，SO2：99.369t/a，NOx：196.372t/a，VOCs：101.608t/a。废气污染物远期排放总量：颗粒物：103.447t/a，SO2：95.374t/a，NOx：195.47t/a，VOCs：132.481t/a。
4、废气污染物近期新增排放量：颗粒物：8.563t/aSO2：0.167t/a，NOx：1.266t/a，VOCs：22.396t/a。废气污染物远期排放总量：颗粒物：31.4t/a，SO2：0.959/a，NOx：7.261t/a，VOCs：53.269t/a。
5、入区企业废水应全部纳入污水管网进入污水处理厂集中处理，严禁排入周边地表水体。近期排放量：COD：249.66t/a，氨氮：12.483t/a，远期排放量：COD：361.35t/a，氨氮：18.068t/a。
6、一般工业固体废物：近期117.2918万吨/年，远期150.7986万吨/年。
7、危险废物：近期9.2073万t/a，远期13.9646万t/a。
8、单位工业产值二氧化碳排放量：近期：0.40tCO2/万元产值，远期：0.233tCO2/万元产值。
1、项目主要污染物按总量控制要求实施消减和替代；
2、项目不涉及VOCs废气；

3-5、根据核算，项目建成后全厂重点控制污染物的总量控制指标为：COD：1.053t/a、氨氮：0.053t/a、SO2：0.318t/a、NOx：1.590t/a、非甲烷总烃：0t/a，不新增废水主要污染物排放总量，新增废气主要污染物总量指标由栾城区生态环境分局统一调配。项目主要污染物排放量不超过规划排放总量指标值；

6-7、项目固废产生量不超过规划固废总量； 8、项目单位工业产值二氧化碳排放量小于规划排放量。
符合
环境风险防控
1、重点监管企业和产业园区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
2、对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。
3、距离石家庄市栾城区水利局第一供水厂水源地水源地一级保护区较近的项目应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地下水。
4、入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5、危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。
6、建设风险较大的储罐距离居住区等环境保护目标应满足以下距离要求：甲醛储罐＞100m，液氨储罐＞20m，甲醇储罐＞10m，液氯储罐＞500m，同时风险较大的储罐还应满足建设项目环评提出的要求。
1、不涉及；
2、项目锅炉燃料天然气属于易燃易爆物质，使用过程依照相关要求提出了环境风险防控措施。
3、项目不涉及水源地保护区。
4、企业需按照当地要求编制应急预案；
5.项目提出了相关的危险废物贮存、转移、管理等措施；
6、不涉及。
符合
资源利用效率
1、减少新鲜水用量，提高中水回用率。
2、禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
3、生产用水全部采用南水北调水，禁止新增开采地下水。
4、项目实施后资源和能源消耗量应满足园区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；河北石家庄装备制造产业园整体能源利用上线：近期52.5万tce，远期102万tce。水资源利用上线：近期工业新鲜水耗792万m3/a，远期为1657.65万m3/a。土地利用上线：近期工业用地面积1169.31hm2，远期：2048.96hm2。
1、不涉及；

2、项目蒸汽锅炉使用清洁能源天然气作为燃料；
3、项目用水由园区管网提供，供水厂采用南水北调地表水作为水源；
4、项目位于现有厂区内，不新增占地，土地性质为工业用地；用电由园区供电电网提供，不属于园区重点管控能源。符合资源、能源利用上线的要求。
符合
综上，本项目符合河北石家庄装备制造产业园总体规划及规划准入条件的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于热力生产和供应行业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；根据《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于“高污染、高环境风险”产品名录。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于其中禁止准入类和许可准入类项目，且不涉及其中禁止措施。且本项目已通过石家庄市栾城区行政审批局备案，备案编号：装管委投资备字[2026]77号。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。

2、选址可行性分析
本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，不新增占地，土地用途为工业用地。本项目中心坐标为东经114°38′21.159″，北纬37°52′0.761″，项目厂区东侧为太行南大街，南邻渠南路，西侧为凯隆达中国农业食品创新产业园。项目厂址不涉及生态保护红线，周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的等禁批区域。

依据该公司已取得石家庄市自然资源和规划局颁发的不动产权证，该土地属于工业用地。石家庄鑫源饮品有限公司为食品加工企业，本项目在现有厂区新增燃气蒸汽锅炉，为厂内食品生产线提供热能蒸汽，根据《河北石家庄装备制造产业园总体规划》，项目厂址位于栾城区城南路与太行南大街西南侧，所在区规划产业布局为规划食品和医药产业园区，规划用地为工业发展区中的二类工业用地，符合园区入驻要求。项目所在区周围500m范围内无环境空气敏感目标，50m范围内无声环境保护目标，项目厂址不涉及生态保护红线，周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的等禁批区域。
综上分析，本项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”），本项目关于落实上述要求的分析如下：

（1）生态保护红线

根据石家庄市生态保护红线分布，河北石家庄装备制造产业园规划范围及评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、森林公园等，无特殊重点生态功能区、禁止开发区等必须实施强行性严格保护区的区域。园区内生态保护红线为园区内的洨河河滨岸带，园区建设预留一定距离的保护带，不得破坏。除此之外，规划环评要求园区内的南水北调地下输水管道两侧50米作为保护范围，以及园区内地下水厂取水井周围500米的区域作为二级保护区。

本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园区石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内。项目周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的等禁批区域。符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据河北省生态环境厅2026年5月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中石家庄市相关数据，项目所在区域为二类功能区，SO2、NO2年平均浓度及CO日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级要求，但PM2.5、PM10年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级要求，所在区域属于环境空气质量不达标区域；地表水洨河水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准作为地表水环境质量的底线。地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准作为地下水环境质量的底线。区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准作为声环境质量的底线。

本项目废气采取治理措施后达标排放。噪声均采取合理处置措施，均可达标排放。本项目废水经厂内污水处理站处理后达标排污市政污水管网。固体废物均得到合理处置。因此，本项目的实施不会超过区域环境容量限值，不会对区域环境质量造成明显影响，工程建设不会触及环境质量底线。

（3）资源利用上线

资源利用上线主要包括能源利用上线、水资源利用上线和土地资源利用上线。

①能源利用上线

本项目能源主要为电，不属于园区重点管控能源，符合能源利用上线标准。

②水资源利用上线

本项目自来水新增用量为20187.5m3/a，由园区供水管网提供，可满足项目用水需求，不超过规划新增用水量。本项目符合水资源利用上线标准。

③土地资源利用上线

本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园区石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，所在地块用地性质为工业用地，符合土地资源利用上线标准。

本项目建成后，有一定量的水、电等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园区石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，属于重点管控单元10，编号：ZH13011120066。与《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年4月28日）符合性分析见下表。

表1-8  项目与生态环境准入清单符合性分析一览表

全市生态环境准入综合管控要求

重点区域

管控策略

本项目情况

符合性

全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。
2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

1、项目属于热力生产与供应业，不属于“两高”项目；
2、项目位于规划产业园内现有厂区内，食品生产线配套供热项目，符合园区准入要求。

符合

石家庄市划定的高污染燃料禁燃区

1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施； 现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

项目燃料为天然气，不属于高污染燃料。

符合

地下水重点管控区

落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。

项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。

符合

全市生态空间总体管控要求

属性

管控

管控要求

本项目情况

符合性

生态保护红线

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。
2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。

项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，占地性质为工业用地，不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区。

符合

全市水环境总体管控要求

分类

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

饮用水水源地优先保护区

空间布局约束

1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。
4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。

位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，不涉及饮用水水源保护区及饮用水水源准保护区。

符合

重要引水通道

空间布局约束

1、南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》(国务院令647号)、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》、《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》、《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全为目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目。
2、保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。
3、对于饮用水水源地保护区范围内，应严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。

项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，不涉及南水北调通道及饮用水水源保护区。

符合

水环境工业污染重点管控区

污染物排放管控

1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。
3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。

1、项目不属于高污染、高耗水行业；
2-3、项目 厂区外排废水进入栾城区污水处理厂；
4、不涉及。

符合

环境风险防控

1、化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。
2、加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。
3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。
4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，定期进行预防演练。

1-3、不涉及；
4、本评价要求企业按照相关规定编制突发环境应急预案，定期开展培训及环境应急演练。

符合

大气环境总体准入要求

管控类型

准入要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。
2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。
3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区布严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。
4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。
5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。
6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。
8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。

1-6、不涉及；
7、项目采用天然气锅炉，不涉及燃煤、燃油和生物质燃料锅炉；
8、项目采用天然气作为燃料，属于清洁能源，不涉及高污染燃料。

符合

污染物排放管控

l.严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。
2.对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。
3.按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。
4.加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
5.加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。
6.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。
7.严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。
8.巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。
9.对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

1、项目主要污染物按照相关要求实施总量消减替代；
2-5、不涉及；
6、项目施工期严格执行国家、河北省、石家庄市施工扬尘相关管理要求，评价已提出相关污染治理措施；
7-9、不涉及。

符合

环境风险防控

强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。

项目不涉及重点管控新污染物；

项目不涉及使用有毒有害化学物质。

符合

全市土壤环境总体管控要求

属性

管控要求

本项目情况

符合性

农用地

1.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
2.禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
3.县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
4.禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。
5.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
6.严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求。

项目占地为工业用地，不涉及农用地

符合

建设用地风险管控和修复

1.依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。
2.对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。
3.对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。
4.风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。
5.各县(市、区)在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。
6.严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项。

项目不涉及

全市自然资源总体管控要求

要素

管控类型

管控要求
本项目情况

符合

水资源

地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）

1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。
2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。

项目用水水源为南水北调地表水，由园区供水管网提供，不涉及地下水开采。

符合

一般管控区

1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。
2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。

能源

高污染燃料禁燃区

1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放;仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。
3、禁燃区内禁止原煤散烧。
4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。

项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，不涉及使用高污染燃料

符合

一般管控区

1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。
2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。
3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。
4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准，全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。

项目不属于高耗能项目；项目不属于钢铁、水泥等重点行业；本项目不涉及使用煤炭等高污染燃料。

符合

全市产业布局总体管控要求

分类

管控要求

本项目情况

符合性

产业总体布局要求

1.严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
2.新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
3.严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。
4.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。
5.新建项目一律不得违规占用河库管理范围。
6.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销售等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
7.锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)执行。
8.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。
9.在地下水超采区控制高耗水产业发展。
10.涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
11.按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。
12.实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。
13.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。
14.省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价(跟踪评价)工作，实现规划环评“一本制”。

1、项目为现有厂区内食品生产线供应热力配套设施，项目符合园区环境准入；
2、项目符合产业准入要求；
3、项目符合国家及地方产业政策要求；
4、项目不属于高污染、高风险加工项目；
5、不涉及；

6、不涉及；7、项目大气污染物排放执行DB13/
5161-2020；
8、不涉及；

9、不涉及；

10、不涉及；

11、不涉及；

12、不涉及；

13、项目不属于“两高”类；

14、项目所在园区已按要求开展规划环评；

符合

项目入园准入要求

1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122号)相关要求执行。
2.加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
3.对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。
4.各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。

项目位于规划园区现有厂区内，该园区已开展规划环评；项目建设符合园区环境准入要求，符合规划环评结论及审查意见要求。

符合

栾城区重点管控单元生态环境准入清单

单元编码

维度

管控措施

本项目情况

符合性

ZH13
01112
0065

空间布局约束

1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。

2、严格落实最新规划环评及其批复文件制定的环境准入要求。
项目不属于产业目录中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类；项目建设符合园区环境准入要求，符合规划环评结论及审查意见要求。

符合

污染物排放管控

1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。
2、加快配套管网建设。
3、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。
4、铸造等行业企业料堆场按照河北省《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）地方标准存储要求，实现规范管理。

1、项目不属于重点行业；
2、项目所在园区已铺设完善的给排水、天然气等配套管网；

3、不涉及；

4、不涉及。
符合

环境风险防控

1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。
评价要求建立相关的环境风险管理制度和事故风险防范体系。

符合

资源利用效率

1、提高再生水回用率。
2、供水管网覆盖范围内，禁止工业企业新增开采使用地下水。
3、浅层地下水禁采区严格地下水最新管控要求。

项目用水由园区供水管网提供；不开采地下水。

符合

4、其他环境管理要求符合性分析

本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园区，属于栾城区。对照《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号），栾城区不涉及沙化土地。本项目与其他污染防治文件符合性分析见下表。

表1-9  项目与其他污染防治文件符合性分析

法规政策文件
与项目有关条款

本项目情况

符合性

大气污染防治政策

《关于印发生态保护“十五五”规划的通知》（环生态〔2026〕47号）
二、 持续优化生态空间格局
（一）巩固优化生态安全屏障。持续巩固以“三区四带”为骨架的国家生态安全屏障体系，构筑“三北”工程区绿色屏障。加强重要生态廊道及其重要节点保护建设，重点推进自然保护地、重要物种栖息地之间的生态廊道建设，维护和修复重要海洋生态廊道，合理布局建设生物多样性保护空间体系。
（二）完善自然保护地体系。建立健全国土空间规划动态维护机制，优化生态保护红线范围。全面推进以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系建设。实施自然保护地整合优化，落实分级管理和分区管控，推动解决历史遗留问题， 全面提升自然保护地保护管理水平。
（三）优化监管重点区域。统筹考虑区域生态结构完整性、生态功能重要性，优化生态保护与修复监管重点区域，并根据生态状况调查评估结果、人为活动影响情况等动态调整。生态保护与修复监管重点区域基本覆盖生态保护红线、自然保护地、重要生态功能区、国家重点生态功能区、生物多样性保护优先区域及“三北”工程区等。
项目位于规划园区内现有厂区内，占地区为工业用地，项目不新增占地，不涉及生态保护区。
项目不在燕山太行山地区-41太行山区土壤保持区，位于山前冲洪积平原区。
符合
三、统筹推进生态系统保护与修复
（一）推行自然生态系统休养生息。严格落实基本草原保护制度。推进天然林保护修复分类施策与合理利用，优化国家级公益林范围。强化河湖生态保护治理，加强水源涵养区和河湖生态缓冲带保护修复。严格实施休禁渔制度。推进建立湿地面积总量管控制度和分级管理体系。加强原生荒漠保护。推进冰川雪山冻土系统保护。加强典型海洋生态系统保护，严格管控围填海。
（二）推进生态系统修复。坚持自然恢复为主、 人工修复为辅。统筹推进生态保护和修复重大工程。坚持“以水定绿”，科学开展大规模国土绿化行动。打好“三北”工程攻坚战。加强重点区域水土流失治理和石漠化治理，建设生态清洁小流域。推进森林质量精准提升和国家储备林建设。科学规范开展水生生物增殖放流。开展历史遗留废弃矿山生态修复和污染协同治理。持续开展生态系统碳汇能力巩固提升行动，发布碳汇方法学，支持符合条件的生态系统碳汇项目通过参与全国温室气体自愿减排交易市场获得收益。
（三）提升城乡生态宜居品质。完善城市绿地系统，推动公园绿地开放共享。加强城市湿地生态和水环境修复。推进美丽河湖、幸福河湖建设。持续整治提升农村人居环境。加强农村小微水体水环境治理。保护乡村山体田园、河湖湿地原生风貌。深入实施乡村绿化美化，优先采用乡土树种。
项目位于规划园区内现有厂区内，占地区为工业用地，项目不新增占地，不涉及天然林、国家公益林、河湖生态保护区、水源涵养区及水土流失与石漠化区。
项目距离最近的居住区为厂址西北侧520m处的前彪冢村。
符合
四、全面加强生物多样性保护
（一）加强野生物种、遗传资源保护与可持续利用。加强生物多样性监督性评估。更新《中国生物多样性红色名录》。加强珍贵、濒危野生动植物及其栖息地和候鸟迁飞通道保护修复。持续加强重点流域水生生物保护，畅通水生生物洄游通道。加强野生动物致害防控，优化建设防范和预警体系。建设国家级种质资源库（圃）。加强生物遗传资源及其传统知识获取与惠益分享管理。开展生物多样性保护和可持续利用实践成果征集。
（二）推进城市生物多样性保护。将生物多样性保护纳入城市相关法规、规划和政策制度体系。推进城市生物多样性本底调查及智慧化监测网络建设。强化城市湿地水生生物种群及其生境恢复。开展城市近自然修复，探索建设生物多样性体验地。
项目位于规划园区内现有厂区内，占地区为工业用地，项目不新增占地，不涉及生物多样性保护区及珍贵、濒危野生动植物及其栖息地和候鸟迁飞通道等。
符合
《河北省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
第三十五章 积极稳妥推进和实现碳达峰
第一节 全面实施碳排放双控新机制
稳步实施区域碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度。落实碳达峰碳中和综合评价考核制度，加强重点行业领域碳排放管理，协同推进产能治理和碳排放双控。加强固定资产投资项目节能审查和碳排放评价，有力有效管控高耗能高排放项目，对新建和改扩建高耗能高排放工业项目实施碳排放等量或减量置换。开展重点行业领域碳排放核算，加强碳排放分析监测预警。参与全国碳排放权交易市场、温室气体自愿减排交易市场建设。推动单位地区生产总值能源消耗持续降低。
项目不属于高耗能、高排放工业项目，涉及到的碳排放环节为外购电力使用和清洁能源天然气燃料燃烧。
符合
第三十六章 持续改善生态环境质量
坚持环保为民，全面落实生态环境法典，更加注重源头治理，强化减污降碳协同、多污染物控制协同、区域治理协同，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进固体废物综合治理行动，全面改善生态环境质量。
第一节 深入打好蓝天保卫战
开展大气污染防治提质增效行动，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，强化重点城市污染管控和精细化管理，深化重点行业环保绩效创A，持续巩固大气污染治理成果。严格环境准入，强化工业源深度治理，完成水泥、焦化等行业全流程超低排放改造。强化源头治理，因地制宜推动工业炉窑、燃料用煤清洁能源替代。鼓励大宗货物中长距离优先采用铁路、水路运输，推动跨省零排放货运通道建设，提升移动源清洁化水平。加快涉挥发性有机物（VOCs）原辅料源头替代，加强综合治理，有效控制臭氧污染。推进重点行业大气氨排放治理。加强餐饮油烟、恶臭异味和环境噪声污染治理。
第二节 深入打好碧水保卫战
统筹水资源、水环境、水生态治理，全面推进美丽河湖保护与建设。稳步推进河湖生态补水，实施大运河、白洋淀、衡水湖等重要河段、湖库常态化生态补水。加强水源地规范化建设和备用水源地建设。统筹推进白洋淀、滹沱河等重点河湖系统治理和生态保护，加快创建美丽河湖、幸福河湖。落实重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级要求，强化工业污染减排。加强城乡污水管网和处理设施建设，完善入河排污口常态化监测监管机制。深化农村黑臭水体排查整治，加快消除黑臭水体。加强渤海综合治理，强化入海河流总氮管控，协同推进陆海污染防治、生态保护修复和近岸海域环境整治。开展蓝色海湾、美丽岸滩、和美海岛建设行动，推进海洋生态、海域海岸带和海岛保护修复。落实海洋伏季休渔制度，保护海洋生物多样性。
第三节 深入打好净土保卫战
坚持预防为主、风险管控、水土共治，开展土壤污染源头防控和绿色低碳修复，全面落实土壤环境精细化管理，强化防治监管，防控新增土壤污染。加强受污染耕地风险管控，开展农用地土壤重金属污染溯源整治行动。严格落实建设用地土壤污染风险管控制度，有效管控建设用地土壤环境风险。实施地下水污染管控和修复，完善地下水环境管理体系，健全省级地下水环境监测网，加大重点化工园区地下水污染防治力度。统筹推进美丽乡村建设、农村人居环境整治，加强农业面源污染防治。
第四节 强化固体废物和新污染物治理
实施固体废物综合治理行动，促进工业固体废物、矿山废弃物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物及新能源退役设备等在垃圾发电、新型建材、农业新材料等领域的减量化、资源化、无害化、增值化利用。加快“无废城市”建设，打造大宗固体废弃物综合利用基地，推动固体废物源头减量和资源循环利用。健全新污染物治理体系，强化新污染物源头管控、过程控制和末端治理，加强抗生素和微塑料等新污染物治理，有效防范新污染物环境与健康风险。
1、项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，燃气锅炉配套低氮燃烧器；不涉及挥发性有机物原辅料等使用；不涉及工业炉窑；
2、项目新增废水与现有工程废水经厂内污水站处理后排污市政污水管网；
3、项目选址于现有厂区内，为工业用地；厂区设置了分区防渗；
4、项目厂区设有危险废物贮存库，一般固体废物和危险废物均委托相应单位合理安全处置，不外排；
符合
《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）
1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
2、大力发展新能源和清洁能源。到 2025 年，非化石能源消费比重达 20%左右，电能占终端能源消费比重达 30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
3、深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区 5000 平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到 2025 年，装配式建筑占新建建筑面积比例达 30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达 80%左右，县城达 70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造
1、项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。
2、项目采用清洁能源天然气作为锅炉燃料。

3、项目不涉及结构和土石方施工，仅涉及设备安装和调试。施工期采取有效扬尘污染防治措施。
符合
《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发〔2024〕4号）

1、严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
2、大力发展新能源和清洁能源。大力推动电能替代工作。持续增加天然气供应。稳步推进抽水蓄能、海上风电、生物质能和地热能等开发利用。到2025年，全省可再生能源总装机达到1.14亿千瓦以上、占比达到60%以上，非化石能源消费比重达到13%以上，电能占终端能源消费比重达21%左右。
3、强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所加大有机废气收集处理力度。重点区域石化、化工行业集中的城市和区域，2024年建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加强部门联动，因地制宜解决群众反映集中油烟及恶臭异味扰民问题。
1.项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；
2.项目生产使用的能源为清洁能源天然气；
3.项目不涉及涉VOCs原辅料使用；
符合

《石家庄市人民政府关于印发石家庄市大气环境质量限期达标规划的通知》（石政发〔2025〕11号）
1、严控“两高”项目准入。全市不再新增钢铁 (含铸造用生铁)、焦化、水泥熟料 (超出产能进行产能置换除外)、平板玻璃、电解铝、氧化铝 (含氢氧化铝)、煤化工产能。严格执行重点行业产能减量或等量置换相关规定。 对本地新、改、扩建项目排放的颗粒物、SO2、 NOx、VOCs实行两倍削减替代。建设项目为高架源的，污染物替代指标应来源于高架源。
2、强化产业退城入园。优化园区布局，提升园区规划环评效力，积极协调可以承接搬迁企业的产业集聚区和工业园区，到2030年，全市工业企业实现按主导功能入园。开展零碳园区试点建设，推动零碳园区应用场景落地。聚焦钢铁、建材、石化化工、食品医药、电子信息、轻工等重点行业，遴选绿色低碳发展水平相对较高、处于省内同行业前列的工业企业重点进行零碳工厂培育。
3、积极开展锅炉关停整合。原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。在保障民生供暖、 供电基础上，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组 (含自备电厂) 进行关停或整合。到2027年， 全面淘汰具备淘汰条件的65蒸吨/小时及以下工业燃煤锅炉和城市主城区供暖燃煤锅炉，同步做好供暖保障；推进城市远距离输热, 加快城区燃气锅炉替代；淘汰燃油锅炉； 加大生物质锅炉排放监管力度，禁止掺烧煤炭、生活垃圾。
4、实施工业锅炉提标改造。燃气锅炉。对颗粒物、二氧化硫和氮氧化物浓度分别不能稳定控制在5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3及以下的升级改造。具备改造条件的茶浴燃气锅炉改为电锅炉，对确无法替代的，实施脱硝深度治理。

1、项目不属于“两高”项目；
2、项目位于园区现有厂区内；

3、项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料；

4、项目对燃气锅炉污染物颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别稳定控制在5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3及以下；

符合

水污染防治政策

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》

集中治理工业集聚区水污染。 集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求， 方可进入污水集中处理设施。

项目不新增劳动定员，不新增生活用水量；生产废水经厂内现有污水处理站处理后排入市政管网。

符合

《河北省水污染防治工作方案》

坚持空间均衡。 全省七大水系干流沿岸、 重要饮用水水源地补给区， 严格控制化学原料和化学制品制造、 医药制造、 制革、 造纸、 焦化、化学纤维制造、 石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区， 并符合城乡规划和土地利用总体规划。

项目采取了严格的污染治理措施。 项目位于河北石家庄装备制造产业园区现有厂区内，符合产业区规划。

符合

《石家庄市重点流域水污染防治专项行动》

对造纸、医药、纺织、印染、化工、钢铁、食品、酿造、皮革、电镀等10个重污染行业日排水量100立方米或日排COD 30千克以上的企业和城镇污水处理厂安装在线监控装置，并与环保部门联网，实行全天候、全自动监控。2008年6月底前，国家、省、市控重点污染源和污水处理厂的污染物排放情况都要纳入自动监控范围。

项目属于食品生产线配套设施，鑫源饮品公司主体行业属于10个重污染行业中的食品行业，新增日排COD0.296kg＜30千克，现有废水处理站设置有在线监控系统。

符合

土壤污染防治政策
《土壤污染防治行动计划》

切实加大保护力度，各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实现严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降；防控企业污染，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业；防范建设用地新增污染， 排放重点污染物的项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。

项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目占地是工业用地。

符合

《关于印发〈土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划〉的通知》（环土壤〔2026〕40号）
严防企业新增土壤污染。推动产业转型升级。适时修订产业结构调整指导目录，推动化工等重点行业依法依规淘汰落后产能、改进技术工艺、更新污染治理设施。严格落实生态环境影响评价制度，强化土壤和地下水污染源头防控。

项目现有工程为农副食品加工业中豆制品制造类，本项目为主体工程的附属配套供热工程，不属于重点行业；
项目在生态环境影响评价工作完成前不得建设，本评价提出了分区防渗等源头防控措施。
符合

《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》

各市、县（市、区）政府编制城市总体规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途。 城乡规划部门在编制控制性详细规划时，要根据疑似污染地块、污染地块名录及其土壤环境质量评估结果、负面清单，合理确定污染地块的土地用途，明确污染地块再开发利用必须符合规划用途的土壤环境质量要求，并征求同级生态环境部门意见，反馈意见作为附件随控制性详细规划报批。不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，不得核发建设工程规划许可证。

项目在现有厂区内建设，不新增占地，项目占地类型是工业用地，符合用地规划。

符合

《关于印发〈固体废物污染防治“十五五”规划〉的通知》（环固体[2026]39号）
健全工业固体废物全链条环境监管体系。推动将工业固体废物环境污染风险较大的单位纳入排污许可重点管理范围，明确工业固体废物贮存、利用、处置要求。强化工业固体废物管理台账和排污单位环境管理台账、生态环境统计与排污许可统一信息报表数据的衔接。建设全国工业固体废物信息管理平台，逐步推行工业固体废物全链条信息实时采集和轨迹监控，90%以上的工业固体废物排污许可重点管理单位纳入平台监管。

项目厂区设置有危废库、一般固废暂存间。危险废物暂存后交有相应资质的单位，实施全过程监控；一般固废均外售综合利用。上述固废信息均上传排污管理平台。

符合

《关于落实锅炉绿色低碳高质量发展行动方案的实施意见》（市监特设发〔2024〕20号）
有序推进小型电站锅炉和在役时间超过15年老旧低效工业锅炉淘汰工作；到2025年，细颗粒物（PM2.5）未达标城市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，国家大气污染防治重点区域全域以及东北地区、天山北坡城市群地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉，限制新建分散化石燃料锅炉。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，在地方政府的统一部署下，对列入淘汰类的锅炉，及时注销使用登记证；对列入限制类的锅炉，不得办理新建锅炉的使用登记，不再对未按要求实施改造的锅炉开展定期检验。

鼓励锅炉制造单位提供与锅炉相匹配的辅助设备及环保设施。
项目采用清洁能源天然气燃料锅炉，供热管网无法覆盖本项目厂区范围，鑫源饮品公司与该供热公司沟通后已自建直通厂区的供热管网。现状供热单位河北华电石家庄裕华热电有限公司不能为现有工程豆浆粉生产线提供符合要求温度、压力和持续稳定足量蒸汽，鑫源饮品公司在现有厂区内建设2台10t/h的蒸汽燃气锅炉及配套附属设施，作为现有豆浆粉生产线补充热源，替代原热源河北华电石家庄裕华热电有限公司供应蒸汽。

项目燃气锅炉配套软化水制备系统和氮氧化物减排设施低氮燃烧器。
符合

与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(冀环办字函[2023]326号)，沙区范围主要涉及的地域--石家庄：藁城区、行唐县、晋州市、灵寿县、深泽县、无极县、新乐市、赵县、正定县。
本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品和医药产业园区石家庄市栾城区环城南路8号石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内。根据本项目与沙区范围关系图，项目不在沙区范围内，距离最近的沙区为东北侧9550m处藁城区堤上村沙区。项目在河北石家庄装备制造产业园食品和医药产业园区现有厂区工业用地内进行建设，不涉及土方施工，仅涉及现有厂房的装修和设备安装调试，项目在施工过程中需重视施工防沙治沙和厂区周围生态保护工作。本项目选址及建设符合《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）相关要求。
综上所述，本项目符合《关于印发生态保护“十五五”规划的通知》（环生态〔2026〕47号）、《河北省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、十五五规划、《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）、《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发〔2024〕4号）、《石家庄市人民政府关于印发石家庄市大气环境质量限期达标规划的通知》（石政发〔2025〕11号）等大气污染防治政策；符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《河北省水污染防治工作方案》、《石家庄市重点流域水污染防治专项行动》水污染防治政策；符合《土壤污染防治行动计划》、《关于印发〈土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划〉的通知》（环土壤〔2026〕40号）、《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》土壤污染防治政策；符合《关于印发〈固体废物污染防治“十五五”规划〉的通知》（环固体[2026]39号）、《关于落实锅炉绿色低碳高质量发展行动方案的实施意见》（市监特设发〔2024〕20号）及《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函〔2023〕326号）等相关生态环境保护法规政策要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
石家庄鑫源饮品有限公司成立于2006年，距今栾城区建设有两个厂区。分别为石家庄市栾城区鑫源路317号的老厂区，主要从事乳制品、豆浆粉、豆奶粉生产，拥有3条现代化生产线，年生产能力16000吨；石家庄市栾城区环城南路8号的新厂区，现状为年产15000吨豆浆粉生产基地。
本次在现有新厂区豆浆粉生产基地建设。石家庄鑫源饮品有限公司新厂区豆浆粉生产基地现有工程为豆浆粉生产线，并规划建设膳食纤维产品生产线，企业上述生产线用热现状由河北华电石家庄裕华热电有限公司提供，根据石家庄鑫源饮品有限公司现有工程豆浆粉生产线使用情况，现有供热热源蒸汽温度在150-170℃，压力为0.8MPa，使用蒸汽环节为豆浆粉生产线中原料烘干、制浆热水加热、杀菌脱腥、真空浓缩和喷雾干燥工序，生产工艺用蒸汽温度需达到约200℃、1.0MPa压力的饱和蒸汽。

现有热源河北华电石家庄裕华热电有限公司由于温度和压力偏低，需要现有豆浆粉生产线相应用热工序重新制定用汽调度制度，错峰启动烘干、浓缩、杀菌、干燥等耗汽工序设备，减少进料速率、增加运行时间才能勉强达到产品生产质量要求，且在上游用热量较大时段无法持续稳定的为现有豆浆粉生产线供应足量蒸汽，该热源的使用存在增加不合格品比例风险，会拖慢生产节奏，无法实现豆浆粉生产线年度产能指标。由于河北华电石家庄裕华热电有限公司不能为石家庄鑫源饮品有限公司食品加工生产线提供符合要求温度、压力和持续稳定足量蒸汽，经与该热电公司协商，为了满足石家庄鑫源饮品有限公司现有豆浆粉生产线持续稳定、高指标蒸汽的用热需求，石家庄鑫源饮品有限公司拟投资250万元在现有厂区内新建2台10T/h的蒸汽燃气锅炉及配套附属设施，作为全厂食品加工生产线的补充热源，替代原热源河北华电石家庄裕华热电有限公司供应蒸汽。经调查，结合现有工程竣工环保验收，现有工程豆浆粉生产线工艺用热热源采用河北华电石家庄裕华热电有限公司供应蒸汽，豆浆粉生产线生产工艺总用蒸汽量约7.2万t/a，本次建设2台蒸汽锅炉替代原热源，由于拟建的蒸汽锅炉可提供高标准的蒸汽，可供应达到温度约200℃、1.0MPa压力的饱和蒸汽，豆浆粉生产线工艺用蒸汽量大幅降低，蒸汽使用量由原7.2万t/a降低为3.9万t/a。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规规定，该项目应进行生态环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号），本项目属于中“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1t/h（0.75兆瓦）以上的”，需要编制建设项目生态环境影响报告表。受石家庄鑫源饮品有限公司委托，环评单位承担了本项目生态环境影响报告表的编制工作。在现场踏勘、资料收集等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、科学、规范的要求，编制完成了本项目生态环境影响报告表。

二、项目概况

1、项目地点及周边关系

本项目位于河北石家庄装备制造产业园食品与医药产业园石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，不新增占地，项目厂址中心坐标为东经114°38′21.159″，北纬37°52′0.761″，项目厂区东侧为太行南大街，南邻渠南路，西侧为凯隆达中国农业食品创新产业园。距离厂区最近的敏感目标为西北侧520m前彪冢村。
2、建设内容
本项目位于石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内，利用现有闲置厂房建设，建筑面积为400m2，锅炉房高4.5m。新建2台10T/h天然气锅炉及附属设施，为现代化豆浆粉生产线和膳食纤维产品生产线提供热力。燃气锅炉日供热运行时间12h，生产线供热量为13t/h，生产工艺蒸汽总供热量为3.9万t/a；每日保温段运行时间12h，保温时段不供应蒸汽。本项目主要建设内容如下表所示。

表2-1  主要建设内容情况表

类别
项目
建设内容
备注

主体工程
锅炉房
改造为1座锅炉房，建筑面积400m2，锅炉房高4.5m。新建2台燃气锅炉（WNS10-1.6/225-Y/Q），配套附属设施；配套设施主要包括除氧器、分汽包、控制室、配电室；
利用厂内闲置厂房，厂房高度4.5m
辅助工程
软化水

制备
新建1套软化水制备装置，采用离子交换工艺制备软化水，制备能力25m3/h；
检测试验区

锅炉房设置水质检验分析试验区，主要开展软化水、给水、锅炉主要水汽指标，项目主要配置pH、电导率、溶解氧指标检测设备，其他如硬度、氯离子、全碱度以及水质全分析、二氧化硅等检测外委具有CMA资质单位开展。主要配备的检测仪器为pH计、电导率仪、便携式溶解氧测定仪、移液管和容量瓶等。
办公

项目不新增员工，由现有厂区员工调配，利用现有办公区；

依托现有

储运工程

锅炉房内物料存放区

锅炉房内软化水制备装置西侧设置物料存放区，主要存放的物料为工业精制盐、柠檬酸复配缓蚀剂、次氯酸钠。物料分别存放，各自设置防遗撒、泄露的托盘。
固体废物间

厂区已建成附属厂房1座，三层砖混结构，建筑面积5300㎡。该附属厂房南部一楼设置有1间固体废物间，建筑面积50㎡，用于暂存厂内产生的一般固废。

依托现有

危废库

厂区现有污水处理站西北侧建有1座危废库，建筑面积10㎡，用于暂存厂内危险废物。

依托现有

公用工程
供气
由石家庄新奥中泓燃气有限公司提供，年用天然气量295.05万Nm3；
供水
由市政供水管网提供，用水来源为地表水厂栾城区第一水厂，水源为南水北调地表水；
依托现有
供电
由市政电网提供，项目总用电量约为25万kW·h/a；
依托现有
供热

自备燃气锅炉供应厂内现有豆浆粉生产线工艺用热，锅炉蒸汽生产量为14.7t/h，日供热时间12h，现有工程豆浆粉生产线单位时间平均蒸汽用热需求量为13t/h，总生产供热量3.9万t/a。除氧器、管道损失、锅炉自用蒸汽损耗量1.7t/h。每日保温段运行时间12h，保温时段不供应蒸汽。
自建锅炉为现有豆浆粉生产线供应蒸汽

生活用热仍由产业园区市政供热管网提供，热源为河北华电石家庄裕华热电有限公司。
利旧保持不变

环保工程
废气
采用低氮燃烧器，每台锅炉废气配套1根15m排气筒，共两根15m排气筒；
废水
项目软化水制备系统再生废水、锅炉排污水、设备清洗废水、化验检测废水进入厂区污水处理站；现有污水处理站处理能力200m3/d，处理工艺：调节池+混凝反应池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池。
依托厂内现有污水站

噪声
选用低噪声设备，采用基础减震、软连接、厂房隔声等措施；
固废
一般固废

软化水制备装置产生的废滤芯、废树脂、废填料由厂家更换回收；工业盐包装袋固体废物间暂存后定期外售综合利用。
依托现有固体废物间
危险废物

项目危险废物包括柠檬酸复配缓释剂包装袋，次氯酸钠包装桶，危废库暂存后交由有相应资质单位安全处置。

依托现有危废库

3、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。
表2-2  本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号或规格

数量

备注

1

蒸汽锅炉
WNS10-1.6/225-Y/Q；额定出力：10t/h；蒸汽温度：200℃；蒸汽压力：1.0MPa；
2台

新增

2

低氮燃烧器

一体式烟气外循环（FGR）超低氮燃烧器

2套
新增

3

天然气管路系统

配套天然气调压柜

1套

由石家庄新奥中泓燃气有限公司配套建设和管理，在厂界外北侧建设，不在厂区内

4

软化水制备装置

包括原水箱、增压泵、全自动钠离子交换器（树脂罐体）、盐箱、软化水箱、管路阀门、自动控制阀

1套
新增

5
热力除氧装置

一体式旋膜动力除氧器，额定出力20t/h，水箱容积10m3，工作压力0.02MPa，饱和水温104℃；出水溶解氧≤0.05mg/L；

1套
新增

6
给水加压泵

/

2套
新增

7
分汽缸

/

1套

新增

8

排污扩容器

/

2套

新增

9

烟气排放系统

15m高废气排气筒

2套

新增

10

冷却塔

/

1套

依托现有

11

自动化控制系统

/

2套

新增

本项目主要设备为 2台10T/h燃气锅炉，锅炉参数详见下表。项目原辅材料主要为天然气，锅炉在使用时根据现有工程豆浆粉生产线工艺用热需求量提供200℃、1.0MPa饱和蒸汽，锅炉运行方式为连续运行，每日供热段时长12h，每日保温段时长12h，年运行时间250天。
表2-3   天燃气锅炉设备参数表
项目

参数

单位

锅炉型号

WNS10-1.6/225-Y/Q

/
燃料类型

天然气

/

燃烧方式

室燃

/

台数
2
台

额定蒸发量
10（单台）
t/h
运行时期
250
天/年

额定热功率
7（单台）
MW
出水温度
200
℃

回水温度

101-104
℃
蒸汽压力

1.0

MPa
燃气用量
64.97（由104℃加热至200℃的1蒸吨饱和蒸汽）
m3/h
额定电耗量
40
kw/h
设计热效率
≥98
%
年运行时间
6000
h
供热时间

3000（每日供热段时长12h）

h
保温时间

3000（每日保温段时长12h）

h
4、原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅料为天然气，作为锅炉燃料；其他配套的软化水制备和设备清洗过程辅料等。项目水质检测区不涉及化学药剂使用，主要采用简单仪器进行测定pH值、电导率和溶解氧。本项目建设不改变现有工程原辅料使用情况。本项目原辅料情况详见下表。

表2-4  项目主要原辅材料及能源消耗一览表

名称
用量
单位

规格

性状/包装
存储位置/最大存量

备注
天然气
295.05万
m3/a
城镇天然气

气态，管道
管道输送

由石家庄新奥中泓燃气有限公司提供
工业精制盐
0.08

t/a
纯度≥99%
固态，50kg/袋
制水区/50kg
钠离子交换树脂再生专用氯化钠NaCl

柠檬酸复配缓蚀剂
0.3

t/a
缓蚀效率98%以上
固态，40kg/袋装
不储存

1年清洗1次，厂内不储存，仅清洗时运输进厂使用
次氯酸钠

5.2

kg/a
浓度5%
液态，5kg/桶
制水区/5kg
作为杀菌清洗间歇使用；日常运行每月投加1次，检修前投加1次
离子交换树脂、滤芯、填料
0.2
t/a
/

/

/
由设备厂家定期更换
检验药剂

水

20187.5
m3/a
散装

液态，管道

管道输送
由市政供水管网提供
电

25万
kW·h/a
/

/

/
由市政电网提供
蒸汽

3.9万

t/a

散装

气态，管道
管道输送

由原河北华电石家庄裕华热电有限公司供热管道供应，变更为本项目蒸汽锅炉供应
根据石家庄新奥中泓燃气有限公司提供的石家庄区域管道天然气典型数据，天然气成分符合GB17820-2018一类天然气标准。天然气组分如下。

表2-5   天然气组分汇总表
成分

含量

单位

甲烷

94.20%

mol/mol
乙烷

3.40%

mol/mol

丙烷

1.10%

mol/mol
正丁醇

0.32%

mol/mol

异丁烷

0.28%

mol/mol

二氧化碳
0.40%

mol/mol
氮气

0.30%
mol/mol
氧气

＜0.02%
mol/mol
水露点

-14.1700
℃
总硫含量（以硫计）
2.3

mg/m3
硫化氢

1.1930
mg/m3
高位发热量

36.95
MJ/Nm3
低位发热量

34.80
MJ/Nm3
天然气理化性质：天然气主要成分是为甲烷(CH4)，含量在95%左右，另含少量乙烷、丙烷及微量氮气、二氧化碳等。为易燃易爆物质，属甲类火灾危险品，其理化性质及危险特性见表2-6。
表2-6   天然气理化性质及危险特性
项目
特性或参数

项目
特性或参数
项目
特性或参数
分子式
CH4（主要成分）
分子量

16.04
相对密度

0.45kg/m3（水），

0.55 kg/m3（空气）
CAS
8006-14-2
危险性类别

第2.1类易燃气体
外观气味

无色无味气体

引燃温度

482-632℃
临界温度

-82.6℃
火焰温度

1000-1800℃
爆炸上限

15%
爆炸下限

5.3%
临界压力

4.62MPa
溶解性

微溶于水，溶于乙醇、乙醚

燃烧热值
803kJ/mol
高位发热量
36.95MJ/m3
蒸气压

53.32（-168.8℃）kPa
闪点

-188℃
低位发热量
34.80MJ/m3
燃爆性

易燃易爆

沸点

-161.5℃
危险特性

易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧及其它强氧化剂接触剧烈反应

健康危害

天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，甲烷对人基本无毒但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

工业精制盐理化性质：人们通常说的工业盐指工业用氯化钠，往往含有亚硝酸钠等有毒有害杂质，本项目采用纯度不低于99%氯化钠的精制盐，其理化性质及危险特性见表2-7。
表2-7  工业精制盐理化性质及危险特性
项目
特性或参数

项目
特性或参数
项目
特性或参数
分子式
NaCl
分子量

58.44
CAS
7647-14-5
外观气味

白色结晶体，味咸，无苦味，无异味

密度

2.165g/cm3（25℃）
熔点
800.7℃
沸点
1465℃
溶解性

溶于水、甘油，溶于乙醇、液氨
危险特性

无特殊燃烧爆炸特性。
健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：大量食入会引起反胃和呕吐症状。

柠檬酸复配缓释剂理化性质：柠檬酸是一种有机酸，化学名称为2-羟基丙烷-1，2，3-三羧酸。其分子结构中包含三个羧基和一个羟基，这些官能团赋予了它良好的金属离子络合能力。其理化性质及危险特性见表2-8。
表2-8   柠檬酸复配缓释剂理化性质及危险特性
项目
特性或参数

项目
特性或参数
项目
特性或参数
化学名称

柠檬酸（3-羧基-3-羟基戊二酸）

分子式
C6H8O7
分子量

192.12
CAS
77-92-9
外观性状
室温下为无色半透明晶体或白色颗粒/粉末，无臭，有很强的酸味

密度
1.54-1.8g/cm3
熔点

153-159℃
沸点

175℃
闪点

155.2℃
溶解性

易溶于水，微溶于乙醇和乙醚。

稳定性
在空气中稳定，加热至170°C时分解为二氧化碳和水。
溶液酸性
2%水溶液的pH值约为2.1，1%溶液pH约为2.31，显酸性

化学性质

与碱金属或碱土金属接触时能起置换出氢的作用而生成盐类
次氯酸钠理化性质：是一种常见且应用广泛的次氯酸盐，易溶于水。由于在酸性环境下具有强氧化性，因此被普遍用于洗涤产品中漂白剂或消毒剂的生产，还可用于污水处理（净化）、杀菌和染织等领域。次氯酸钠不稳定，见光或受热均易分解，多以溶液形式存在。‌‌其理化性质及危险特性见表2-9。
表2-9   次氯酸钠理化性质及危险特性
项目
特性或参数

项目
特性或参数
项目
特性或参数
化学名称

次氯酸钠/漂白水

分子式
NaClO
分子量

74.44
CAS
7681-52-9
外观性状
微黄色溶液，有似氯气的气味
相对密度
1.10g/cm3（水=1）
熔点

-6℃
沸点

102.2℃
毒性

LD50:5800mg/kg（小鼠经口）

溶解性

溶于水
燃烧性

不燃

酸碱性
水溶液呈强碱性，pH值通常在12-13之间。
稳定性

不稳定，受热、见光或遇酸易分解。遇酸会迅速反应释放有毒氯气，储存需避光阴凉。

氧化性
具有强氧化性，pH越低氧化能力越强，可发生分解反应(生成氯化钠和氧气)或歧化反应。

危险特性

与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。
健康危害

次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。
5、公用工程

（1）供电

本项目总用电量25万kW·h/a，由园区市政电网提供，依托厂内现有变配电设施，可满足本项目日常生产用电需求。

（2）供热

现有工程豆浆粉生产线生产工艺用热采用外购蒸汽供应，外购蒸汽由河北华电石家庄裕华热电有限公司提供，现有豆浆粉生产线工艺用热环节主要为原料烘干、制浆热水加热、杀菌脱腥、真空浓缩和喷雾干燥工序。

由于热源河北华电石家庄裕华热电有限公司供应的蒸汽无法保证提供符合现有豆浆粉生产线需求的蒸汽，本项目建成后由本次厂内建设的两台10T/h燃气锅炉提供足量合格饱和蒸汽，工艺用蒸汽需达到约200℃、1.0MPa压力的饱和蒸汽，每小时平均蒸汽需求量为13t（最小用汽量10t/h，最大用汽量16t/h，评价按照平均用汽量13t/h核算），日生产时间为12h，每天蒸汽需求量为156t，年运行时间250天，豆浆粉生产线用热环节年度蒸汽需求量为3.9万t；另热力除氧耗汽、管道散热损失和锅炉自用损耗蒸汽量约1.7t/h；项目锅炉每小时总蒸汽生产量为14.7t。本项目设置2台10T/h燃气锅炉，可供热能力为20t/h。为匹配现有豆浆粉生产线工艺用热需求，本项目新建燃气锅炉每小时为豆浆粉生产线供应13蒸吨200℃饱和蒸汽，每日供热运行时间12h，年运行时间250天，年供应蒸汽总量为3.9万吨/年。可满足现有豆浆粉生产线工艺用热需求。项目锅炉保温段不供应蒸汽。

厂内办公冬季采暖均采用产业园区供热管网集中供应。蒸汽平衡情况如下。
表2-10   项目用热平衡情况表   单位：t/h
用热/热消耗环节
蒸汽来源
消耗量
蒸汽指标
回水量
回水温度
蒸汽损耗
大豆原料烘干

蒸汽锅炉房

2.5
200℃，1.0MPa
1.75
104℃
0.75
制浆加热

4
2.75
1.25
杀菌脱腥

1.8
1.25
0.55
真空浓缩

3.3
2.3
1
喷雾干燥

1.4
0.95
0.45
热力除氧耗汽

1.0
0
1.0
管道散热损失

0.5
0
0.5
锅炉自用损耗

0.2
0
0.2
合计

/
14.7

/
9

/
5.7


图2-1  项目蒸汽平衡示意图  （单位：t/h）

（3）供气量

本项目天然气由石家庄新奥中泓燃气有限公司提供，本项目配套建设2台10t/h天然气蒸汽锅炉，运营期每台锅炉均未达到设计负荷运行，每台锅炉运行时最高达到7t/h左右蒸汽的供应负荷，根据设备厂商提供数据，锅炉设计热效率＞98%，由除氧器转入锅炉内的104℃液态热水生产制备1蒸吨1.0MPa压力、200℃蒸汽消耗天然气量约64.97Nm3。项目2台天然气蒸汽锅炉每小时蒸汽产生量约为14.7t，供应豆浆粉生产线平均蒸汽量为13t/h（最小用汽量10t/h，最大用汽量16t/h，评价按照平均用汽量13t/h核算），另热力除氧耗汽、管道散热损失和锅炉自用损耗蒸汽量约1.7t/h，每天供热运行时间12h，年运行250天。经核算，供热段天然气消耗量为64.97Nm3×12h×14.7×250天=286.5万Nm3/a；根据设备厂商提供的设备参数，保温段不对外供应蒸汽仅是保持锅炉内水的温度，运行时天然气消耗量占供热运行时的比例约为2.985%，则天然气消耗量为286.5万Nm3/a×2.985%=8.55万Nm3/a。合计年总用天然气量为295.05万Nm3。厂址区域天然气管网已敷设完成，可满足本项目天然气使用需求，项目配套建设1套天然气调压柜，由石家庄新奥中泓燃气有限公司配套建设和管理，在厂界外北侧建设，不在厂区范围内。
（4）给排水

1）给水

本项目不新增员工，由厂内现有车间调配，不新增生活用水。本项目用水环节主要包括软化水制备系统用水、锅炉用水、设备清洗用水、化验检测用水，项目用水来源为市政管网供应的自来水，总用水量为20187.5m3/a（80.75m3/d）。

锅炉用水：根据锅炉房供热量约3.9万吨/年，项目锅炉房蒸汽产生量14.7t/h，供应工艺用蒸汽量13t/h，冷凝水回流量为9t/h，除氧器、管道散热损失、锅炉自用损耗补充水量为1.7m3/h，每天锅炉排水量为2.4m3/d，每天补水量为70.8m3/d，每年供热时间为250天，总用水量为17700m3/a，用水由配套建设的软化水制备系统提供。

软化水制备系统用水：项目采用离子交换工艺制备软化水，软化水制备装置能力为25m3/h，软化水制备率约88%，包括制备用水、反洗用水、再生用水、置换用水、正洗用水、杀菌用水，用水来源为市政供水管网提供的自来水。制得的软化水作为锅炉用水、循环冷却系统补水和设备清洗用水使用，总软化水用量为17732m3/a。经核算软化水制备系统用水量为20150m3/a，每天用自来水量为80.6m3/d，则软化水制备系统每天运行时间约4h，制备的软化水暂存在软化水箱内。

设备清洗用水：采用软化水进行清洗。锅炉本体每年1次定期清洗，单次清洗总用水量单台锅炉12m3/次，两台合计24m3/次。管道、换热器、除氧器每季度建议冲洗维护1次，全年计4次，单次冲洗用水量两台合计2m3/次，年冲洗用水量8m3/a。综合合计年总清洗用水量32m3/a。

化验检测用水：项目化验检测用水主要为锅炉房锅炉给水、炉水、软化水、冷凝水取样检测用水，采用市政供水管网提供的自来水。取值为日用水量0.15m3/d，年总用水量为37.5m3/a。

综上所述，本项目市政自来水总用水量为20187.5m3/a，每日用水量80.75m3/d。

2）排水：本项目不新增员工，由厂内现有车间调配，不新增生活污水。本项目废水产生环节主要包括软化水制备系统再生废水、锅炉排污水、设备清洗废水、化验检测废水。
软化水制备系统再生废水：项目采用离子交换工艺制备软化水，软化水制备率约88%，再生废水主要包括反洗废水、再生废水、置换废水、正洗废水以及杀菌废水（定期清洗，评价计入再生废水内）。软化水制备系统用水量20150m3/a，经核算软化水制备系统再生废水量2418m3/a，日废水量为9.672m3/d。

锅炉排污水：锅炉排污水排污率取值5%，按供热时段核算（保温时段不供热，不排水），总排污水量600m3/a，日排污水量2.4m3/d。

设备清洗废水：设备清洗用水损耗量10%，其余全部排放，总清洗废水量28.8m3/a。

化验检测废水：化验检测仪器设备附着、少量蒸发损耗量10%，其余全部排放，年总化验检测废水量33.75m3/a，日化验检测废水量0.135m3/d。

本项目总废水量为3080.55m3/a（12.3222m3/d），排入厂区现有污水处理站，达标出水最终进入栾城区污水处理厂进一步处理。本项目给排水平衡情况详见下表。

表2-11   项目用排水平衡情况表  单位：m3/d

用水环节
总用水量
用水量
循环水量
消耗水量
出水量
自来水
软化水
软化水
废水量
软化水制备系统用水
80.6
80.6
0

0

0

70.928
9.672
锅炉用水
178.8
0

70.8
108
68.4
0

2.4
设备清洗用水
0.128

0

0.128

0

0.0128

0

0.1152

化验检测用水
0.15

0.15

0

0

0.015

0

0.135

合计
259.678
80.75
70.928
108
68.4278
70.928
12.3222
151.678
151.678
本项目给排水平衡详见下图。


图2-2  项目给排水平衡示意图（单位：m3/d）

现有工程总用水量为81125m3/a（324.5m³/d），其中自来水66125 m3/a（264.5m³/d），蒸汽冷凝水补水15000m3/a（60m³/d），总废水量为23256m3/a（93.024m3/d）。本项目建成后全厂自来水总用水量为101312.5m3/a（405.25m³/d），总废水量为26336.55m3/a（105.3462m3/d）。全厂废水排入厂区现有污水处理站，达标出水最终进入栾城区污水处理厂进一步处理。本项目建成后全厂给排水平衡情况详见下表。

表2-12   项目建成后全厂用排水平衡情况表  单位：m3/d

用水环节
总用水量
用水量

循环水量
消耗水量
出水量
自来水
软化水
软化水
废水量
软化水制备系统用水
80.6
80.6
0

0

0

70.928
9.672
锅炉用水
178.8
0

70.8
108
68.4
0

2.4
设备清洗用水
0.128

0

0.128

0

0.0128

0

0.1152

化验检测用水
0.15

0.15

0

0

0.015

0

0.135

大豆制浆

杀菌、浓缩

158.9
158.9
0
0
158.9
0
0
豆浆外售

33.1

33.1

0
0
33.1

0
0

喷雾干燥

8

8

0
0
8
0
0
豆浆粉生产设备清洗

57
57
0
0
0
0
57

生活用水

7.5
7.5
0
0
1.476
0
6.024
循环冷却用水

3000
60
0
2940
30
0
30
合计
3524.178
405.25
70.928
3048
299.9038
70.928
105.3462
476.178
476.178
本项目建成后全厂用排水情况详见下图。




















图2-3   项目建成后全厂给排水平衡图  单位：m3/d

7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员3人，其他岗位调配，不新增。年工作250天，日供热时间12h，保温时间12h。

8、项目平面布置

本项目位于现有厂区内，厂区出入口位于太行南大街西侧，正对门口为原辅料库及成品库运输通道，北侧为原辅料库与成品库，东西并排布置；原料库和成品科北侧为生产办公综合楼，楼内设置豆浆粉生产线和综合办公区，锅炉房位于生产办公综合楼西侧；临近东厂界布置辅助用房及固废贮存间，北侧为污水处理站，污水站西侧为循环冷却塔；厂内西部区域为预留用地。项目平面布置合理，满足生产工艺要求。项目厂区总体平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目利用现有闲置厂房，施工期不涉及建构筑物拆除和建设，主要为旧设备的拆除和新设备的安装和调试。施工过程中产生施工废水、噪声及施工固体废弃物。施工期工艺流程图及产污节点见图2-4。
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图2-4  施工期工艺流程及产污节点示意图
表2-13  施工过程污染分布一览表
序号
类型
污染源
主要污染
1

大气
设备运输
粉尘、燃油废气
3

废水
设备安装调试人员生活污水
COD、SS、氨氮
4

噪声
运输车辆、安装调试
噪声
5

固体废物
新设备安装
包装物
6

施工人员
生活垃圾
二、运营期工艺流程及产污环节
1、项目工艺流程及产排污节点
（1）本项目生产工艺流程及排污节点
本项目生产工艺流程及产排污节点如下：

外来管道天然气调压柜处理后，进入锅炉炉膛燃烧，炉膛安装低氮燃烧器，使燃料燃烧更充分；燃料燃烧加热锅炉炉胆内软化水，使软化水温度达到200℃蒸汽状态，蒸汽供应厂区内豆浆粉生产线原料烘干、制浆热水加热、杀菌脱腥、真空浓缩和喷雾干燥工序。
本项目生产工艺流程及产排污节点详见下图所示。




图2-5   项目建成后全厂生产工艺流程及产污节点示意图
本项目供应豆浆粉生产线各用热环节情况如下：

1）原料烘干、喷雾干燥工序供热：为蒸汽与空气换热器换热后的洁净热风通入设备进行加热。原料烘干为50-65℃低温热风烘干，喷雾干燥为155-165℃高温热风烘干。
2）制浆用热水由蒸汽间接加热至75-80℃。
3）杀菌脱腥由蒸汽高温间接加热。
4）真空浓缩采用二次蒸汽间接低温蒸发浓缩，减少后续干燥蒸发负荷，节能降耗。
上述蒸汽加热冷凝水回流除氧器，然后转入锅炉循环使用。锅炉天然气燃烧产生烟气经锅炉房新建的15m排气筒排放（每台锅炉配套1根15m排气筒）。锅炉运行产生的排污水、软化水制备系统再生废水、设备清洗废水、化验废水进入厂区污水站。

（2）软化水制备系统工艺流程及产排污节点
锅炉软水制备核心工艺为‌钠离子交换法‌，利用阳离子树脂置换水中钙、镁离子，经“运行-反洗-吸盐再生-慢冲洗-快冲洗”循环实现持续软化。‌‌核心原理与反应：‌原水通过钠型强酸性阳离子交换树脂，树脂上的Na⁺与水中的 Ca²⁺、Mg²⁺发生可逆置换，去除硬度成分。软化水制备工艺流程分析如下：

‌1）产水（运行）‌：原水自上而下流经树脂层，吸附硬度离子产出软水，直至树脂饱和。进水‌压力0.18-0.6MPa，温度1-55℃。
‌2）反洗‌：水自下而上冲洗树脂层（5-15分钟），松动树脂并冲走截留的悬浮杂质。
‌3）吸盐（再生）‌：将5%-10%工业盐水慢速注入树脂罐（约30分钟），利用高浓度Na⁺将树脂上的Ca²⁺、Mg²⁺置换下来排出，工业氯化钠（软水盐）采用逆流再生方式。
‌4）慢冲洗（置换）‌：用原水按再生流速冲洗（约30分钟），彻底置换树脂层中残留的盐液及硬度离子。
‌5）快冲洗‌：以大流速快速冲洗（5-15分钟），清除残留盐分，直至出水氯离子和硬度达标，恢复运行状态 。‌‌
（3）设备清洗及产排污情况

项目锅炉、水冷壁、管路、除氧器、软化水管路等定期软化水清洗与周期性化学清洗，去除管道内铁锈、泥沙、沉积物。

清水冲洗作业：利用软化水循环冲洗锅炉腔体、内部管路，去除泥沙、锈蚀浮渣；

定期化学清洗：清洗药剂选用柠檬酸复配缓蚀剂，依次经过预冲洗、循环酸洗、漂洗、钝化、最终清洗工序，消除管壁水沟与锈蚀。

上述锅炉等设备清洗废水排入厂区废水处理站处理。

生产工艺流程及产排污节点详见下图。
2、项目产排污情况统计

本项目生产过程产污情况统计详见下表。

表2-14   项目生产过程产排污情况统计表
类别
污染工序
主要污染物
治理措施
废气
G1

1#锅炉烟气

颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
低氮燃烧器+15m排气筒（DA005）
G2
2#锅炉烟气

颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
低氮燃烧器+15m排气筒（DA006）

废水
W1
软化水制备排水
pH、COD、SS、BOD5、氯化物、溶解性总固体
由厂内污水站处理后，排入市政污水管网
W2
锅炉排污水
pH、COD、SS

W3
设备清洗废水
pH、COD、SS、BOD5、溶解性总固体
W4
检验化验废水
pH、COD、SS、BOD5、溶解性总固体
噪声
N
设备运行
等效连续A声级
选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等
固体废物
S1
软化水制备
废树脂、废滤芯、废填料
厂家更换回收


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程环保手续履行情况
石家庄鑫源饮品有限公司是一家集豆浆粉、豆奶粉生产、销售于一体的省市级农业产业化重点龙头企业，是国内较大的豆浆粉生产厂家之一，产销量在华北地区较为突出。公司拥有“维远”、“豆韵”等注册商标。2022年该公司投资建设“年产15000吨豆浆粉生产基地项目”，该项目环评于2022年4月2日取得石家庄市栾城区行政审批局批复，审批文号为：石栾审环评[2022]11号，石家庄鑫源饮品有限公司于2024年10月22日进行了排污许可首次申报，属于排污登记管理，登记编号：9113012478407156X7002W，于2026年8月8日进行了变更。2026年8月29日石家庄鑫源饮品有限公司完成了竣工环保自主验收。现有工程环保手续履行情况见下表。

表2-15   现有工程环保手续情况一览表
项目名称
批复规模
环评审批时间、文号
排污许可申报情况
环保验收情况
年产15000吨豆浆粉生产基地项目
建设豆浆粉生产线，年产豆浆粉15000吨
2022年4月2日石家庄市栾城区行政审批局审批，文号：石栾审环评[2022]11号
91130124784
07156X7002W
2026年8月29日完成竣工环保自主验收
二、现有工程污染物产生及排放情况
1、现有工程概况
石家庄鑫源饮品有限公司位于石家庄市栾城区环城南路8号厂址中心坐标，东经114°38′21.159″，北纬37°52′0.761″。总占地面积40834.36m3，主要包括豆浆粉生产车间、原辅料仓库、成品库、附属厂房等，年产15000吨豆浆粉。配套建设危废间和污水处理站等附属设施。现有工程豆浆粉生产线已建成并完成竣工环保验收，豆浆粉生产线主要建设内容及用热等情况详见下述内容。

（1）现有工程主要建设内容

现有工程主要建设内容情况见下表。
表2-16   现有工程主要建设内容一览表
类别
项目

建设内容
主体工程
生产车间
1座7层，框架结构。车间为豆浆粉生产车间，建设面积为14000m2，位于厂区北侧，轻钢结构，主要设置三效降膜蒸发器，沉降式分渣机、粗磨机、精磨机等设备生产豆浆粉
辅助工程
附属厂房
1座3层，砖混结构。建筑面积5300m2，位于原料库的东侧，轻钢结构，附属厂房内包括备品备件库、设备维修间、固体废物间等建筑。
储运工程
成品仓库
1座1层，钢架结构。建筑面积10300m2，位于豆浆粉生产车间的南侧，轻钢结构，主要用于存放成品
原辅料仓库
1座1层，钢架结构。建筑面积10400m2，位于成品库的东侧，轻钢结构，主要用于存放生产所需的原料。
固体废物间

附属厂房南部一楼设置有1间固体废物间，建筑面积50m2，用于暂存厂内产生的一般固废。
危废库

厂区污水处理站西北侧建有1座危废库，建筑面积10㎡，用于暂存厂内危险废物。
公用工程
给水
用水主要包括生活用水和生产用水，由园区供水管网提供，水源为南水北调地表水，总用水量为81125m3/a，其中自来水66125m3/a，蒸汽冷凝水补水15000m3/a。
供电
用电引自园区供电网，厂内设有配电室，厂区设1600kVA变压器一台，用电量为980万kW·h/a。
供热
本项目用热由河北华电石家庄裕华热电有限公司提供，年用蒸汽为7.2万t/a。
污水处理站
位于消防水池的东侧，钢砼结构，污水处理站处理能力为200m3/d，处理工艺为调节池+混凝反应池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池，主要用于处理厂内生活污水和生产废水。
消防水池
消防水池池容为1000m3，位于大门东侧，砖混结构，主要用于储存消防用水。
（2）生产规模及产品方案
现有工程产品产能为年产15000吨豆浆粉。
（3）现有工程蒸汽使用情况

现有工程工艺用热主要包括原料烘干、制浆热水加热、杀菌脱腥、真空浓缩和喷雾干燥工序。现有供热热源蒸汽温度在150-170℃，压力为0.8MPa，由于温度和压力偏低，需要现有豆浆粉生产线相应用热工序重新制定用汽调度制度，错峰启动烘干、浓缩、杀菌、干燥等耗汽工序设备，减少进料速率、增加运行时间后勉强达到产品质量要求，蒸汽使用量相较设计有所增加，生产用热量为7.2万t/a，每天用热时间12h，计每小时用热量为24t。

现有工程用热使用平衡情况详见下图所示。
表2-17   现有工程用热平衡情况表   单位：t/h
用热环节
蒸汽来源
消耗量
蒸汽指标
回水量
回水温度
蒸汽损耗
大豆原料烘干

河北华电石家庄裕华热电有限公司通过管道提供
4.6
150-170℃，0.8MPa
3.2
104℃
1.4
制浆加热

7.4
5
2.4
杀菌脱腥

3.3
2.3
1
真空浓缩

6.1
4.3
1.8
喷雾干燥

2.6
1.8
0.8
合计

/
24

/
16.6

/
7.4

















图2-6   现有工程用热情况示意图  单位：t/h
（4）现有工程用排水情况

现有工程用水主要包括市政管网供应的自来水，水源为南水北调地表水；用水主要包括生活用水和生产用水，由园区供水管网提供，水源为南水北调地表水，总用水量为81125m3/a（324.5m3/d），其中自来水66125m3/a（264.5m3/d），蒸汽冷凝水补水15000m3/a（60m3/d），其他蒸汽冷凝水回流供热公司（河北华电石家庄裕华热电有限公司）。

现有工程用排水平衡情况如下。










图2-7  现有工程给排水平衡图  单位：m3/d

2、现有工程产排污情况
现有工程产排污情况根据河北青艺源环境科技有限公司于2026年8月26日出具的《石家庄鑫源饮品有限公司年产15000吨豆浆粉生产基地项目竣工验收检测报告》（报告编号：QYYYS2607003，见附件），监测期间现有工程车间生产线及配套设施均正常运行，产能符合达到设计产能的90%以上。现有工程豆浆粉生产线生产工艺废气及配套设施废气经处理后均可达标排放；废水经厂内污水处理站处理后达标排入市政污水管网，最终进入栾城区污水处理厂，厂内污水处理站废水处理能力为200m3/h，处理工艺为“调节池+混凝反应池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池”；南、西北厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东厂界昼夜噪声满足（GB12348-2008）4类标准；固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物，厂内暂存后交由相应单位，均安全处置。
（1）废气
1）主要废气来源及处理去向
现有工程各废气产污工序及收集治理措施情况见下表。
表2-18   现有工程废气收集排放情况
序号
污染源
污染物种类
治理设施
排放去向
1

脱皮、包装

颗粒物
旋风除尘器
DA001排气筒(15m)

2

喷雾干燥

颗粒物
旋风除尘器+袋式除尘器
DA002排气筒(55m)

3

喷雾干燥

颗粒物
旋风除尘器+袋式除尘器
DA004排气筒(55m)

4

污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度
加盖密闭+低温等离子除臭装置
DA003排气筒(15m)

2）现有工程废气污染物排放情况
①现有工程有组织废气污染物产排放情况

现有工程有组织废气污染物检测结果见下表。
表2-19   现有工程有组织废气污染物排放监测结果一览表
检测点位
检测项目
单位
检测结果
排放限值
达标性

第1次
第2次
第3次
最大值
脱皮工序、包装工序DA001废气治理设施出口2026/7/21

标杆流量
m3/h

8550
8231

7766

8550

/

/

颗粒物
实测浓度
mg/m3
ND

ND
ND
ND
120

达标

排放速率

kg/h

0.0043

0.0041

0.0039

0.0043

1.75

达标

脱皮工序、包装工序DA001 废气治理设施出口2026/7/23

标杆流量
m3/h

7044

8841

8686

8841

/

/
颗粒物
实测浓度
mg/m3
ND
2.0

1.1

2.0

120

达标

排放速率

kg/h

0.0035

0.0177

0.0096

0.0177

1.75

达标

喷雾干燥工序 DA002废气治理设施出口2026/7/21

标杆流量
m3/h

81236

81200

82820

82820

/

/

颗粒物
实测浓度
mg/m3
1.1

1.2

ND

1.2

120

达标

排放速率

kg/h

0.0894

0.0974

0.0414

0.0974

72.5

达标

喷雾干燥工序 DA002废气治理设施出口2026/7/23

标杆流量
m3/h

79615

83345

83846

83846

/

/

颗粒物
实测浓度
mg/m3
2.0

1.8

1.9

2.0

120

达标

排放速率

kg/h

0.159

0.150

0.159

0.159

72.5

达标

喷雾干燥工序 DA004废气治理设施出口2026/7/22

标杆流量
m3/h

76748

82273

77610

82273

/

/

颗粒物
实测浓度
mg/m3
3.7

3.0

2.6

3.7

120

达标

排放速率

kg/h

0.284

0.247

0.202

0.284

72.5

达标

喷雾干燥工序 DA004废气治理设施出口2026/7/23

标杆流量
m3/h

73975

75361

75200

75361

/

/

颗粒物
实测浓度
mg/m3
2.4

2.5

2.5

2.5

120

达标

排放速率

kg/h

0.178

0.188

0.188

0.188

72.5

达标

污水处理站DA003 废气治理设施出口2026/7/21- 2026/7/22

标杆流量
m3/h

6311

5887

6190

6311

/

/

氨
实测浓度
mg/m3
0.86

1.92

1.24

1.92

/

/

排放速率

kg/h

0.0054

0.0113

0.0077

0.0113

4.9

达标

硫化氢
实测浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

/

/

排放速率

kg/h

2.21×10-5
2.06×10-5
2.17×10-5
2.21×10-5
0.33

达标
臭气浓度
无量纲
478

630

549

630

2000

达标

污水处理站DA003 废气治理设施出口2026/7/23

标杆流量
m3/h

5799

5926

6260

6260

/

/

氨

实测浓度
mg/m3
0.54

0.41

0.40

0.54

/

/
排放速率

kg/h

0.0021

0.0024

0.0025

0.0025

4.9

达标

硫化氢

实测浓度
mg/m3
ND

ND

ND

ND

/

/

排放速率

kg/h

2.03×10-5
2.07×10-5
2.19×10-5
2.19×10-5
0.33

达标
臭气浓度
无量纲
549

354

741

741

2000

达标

注：当测定结果低于分析方法检出限时以ND表示，排放速率以检出限1/2计算。
根据以上监测数据可知，各废气经处理后污染物检测结果分析如下：
现有工程生产车间废气出口污染物颗粒物排放浓度和速率，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率内插法计算）；污水处理站废气出口污染物氨、硫化氢、臭气浓度排放速率，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。
②无组织排放
现有工程无组织废气污染物检测结果见下表。
表2-20  现有工程无组织废气污染物排放监测结果表
检测点位
检测项目
检测点位
检测结果
排放限值
达标性

第1次
第2次
第3次
第4次
最大值
2026/7/21

TSP
上风向1#

0.224

0.172

0.180

0.209

0.308

1.0

达标

下风向2#

0.268

0.308

0.242

0.264

下风向3#

0.281

0.298

0.292

0.255

下风向4#

0.282

0.264

0.263

0.256

氨
上风向1#

0.02

0.02

0.02

0.02

0.25

1.5

达标

下风向2#

0.04

0.03

0.03

0.03

下风向3#

0.05

0.04

0.04

0.05

下风向4#

0.25

0.19

0.14

0.09

硫化氢
上风向1#

0.002

0.001

0.003

0.002

0.012

0.06

达标

下风向2#

0.006

0.003

0.007

0.004

下风向3#

0.012

0.006

0.005

0.007

下风向4#

0.006

0.010

0.004

0.006

臭气浓度
上风向1#

＜10

＜10
＜10
＜10
15

20

达标

下风向2#

14

＜10
12

15

下风向3#

15

14

13

＜10
下风向4#

＜10

＜10
13

15

2026/7/23

TSP
上风向1#

0.215

0.220

0.228

0.200

0.304

1.0

达标

下风向2#

0.277

0.240

0.286

0.235

下风向3#

0.240

0.260

0.287

0.241

下风向4#

0.257

0.265

0.304

0.234

氨
上风向1#

0.01

0.01

0.01

0.02

0.14

1.5

达标

下风向2#

0.04

0.05

0.04

0.05

下风向3#

0.03

0.03

0.03

0.03

下风向4#

0.14

0.11

0.08

0.10

硫化氢
上风向1#

0.002

0.001

0.003

0.004

0.013

0.06

达标

下风向2#

0.005

0.003

0.007

0.010

下风向3#

0.007

0.006

0.005

0.009

下风向4#

0.004

0.009

0.013

0.007

臭气浓度
上风向1#

＜10

＜10
＜10
＜10
15

20

达标

下风向2#

13

12

＜10
15

下风向3#

13

12

11

14

下风向4#

＜10

13

15

13

根据以上监测数据可知，现有工程无组织废气污染物检测结果分析如下：厂界各点位无组织排放废气污染物颗粒物，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界各点位无组织排放废气污染物氨、硫化氢、臭气浓度，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。

3）现有工程废气污染物排放量统计
由上述现有工程污染源检测结果分析可知，现有工程污染物排放均未超过许可排放量。现有工程污染物排放情况详见下表。
表2-21   现有工程废气主要污染物排放情况一览表
污染源
排气筒
编号
主要污染物
现有工程污染物排放情况
检测阶段运行工况

折合满负荷运行污染物排放量(t/a)
检测排放速率(kg/h)
检测核算排放量(t/a)
脱皮、包装工序废气
DA001

颗粒物
0.0177

0.0531
90%

0.059

喷雾干燥工序1#废气
DA002

颗粒物
0.159

0.477

90%

0.498

喷雾干燥工序2#废气
DA004

颗粒物
0.284

0.852

90%

0.947

污水处理站废气
DA003

氨
0.0113

0.0339

90%

0.038

硫化氢
2.21×10-5
6.63×10-5
90%

7.37×10-5
合计
/

颗粒物
0.4607

1.3821

90%

1.536

氨
0.0113

0.0339

90%

0.038

硫化氢
2.21×10-5
6.63×10-5
90%

7.37×10-5
注：上述数据核算按照竣工环保验收报告中两天检测中最大值进行核算。
（2）废水
1）废水来源及处理去向
现有工程的废水主要包括生产废水和生活污水，其中生产废水主要包括循环冷却系统排水、清洗废水。满负荷运行状态下，废水排放总量为23256m3/a。废水经厂内污水站处理后排污栾城区污水处理厂进一步处理。
2）现有工程废水污染物排放情况
现有工程废水污染物检测结果见下表。
表2-22   现有工程废水污染物排放检测结果

检测点位 

检测项目 

单位
检测结果
排放限值
达标性
第1次 

第2次 

第3次 

第4次 

平均值/范围
污水处理站排放口2026/7/21- 2026/7/22

pH值
无量纲
7.5

7.6

7.4

7.4 

/

6-9 

达标
色度
倍
＜2 

＜2 

＜2 

＜2 

＜2 

50 

达标
悬浮物
mg/L

11

12

12

11

12

200 

达标
COD
mg/L

31

29

20

25

26

240 

达标
BOD5
mg/L

11.3

10.1

11.5
10.8
10.9
240 

达标
氨氮
mg/L

0.361

0.254

0.333

0.443

0.348

25

达标
总磷
mg/L

2.13

2.27

2.44

2.06

2.22

3.5

达标
总氮
mg/L

32.4

31.2

34.6

32.2

32.6

40

达标
动植物油类
mg/L

0.06L

0.06L

0.06L

0.06L

0.06L

100

达标
污水处理站排放口2026/7/23- 2026/7/24

pH值
无量纲
7.4
7.5
7.4
7.5
/
6-9

达标
色度
倍
＜2 

＜2 

＜2 

＜2 

＜2 

50

达标
悬浮物
mg/L

15

14

14

13

14

200

达标
COD
mg/L

27

22

25

20

24

240

达标
BOD5
mg/L

10.5
11.4
10.0
10.6
10.6
240

达标
氨氮
mg/L

0.353

0.333

0.423

0.435

0.386

25

达标
总磷
mg/L

2.05

2.18

2.36

2.07

2.16

3.5

达标
总氮
mg/L

37.1

38.1

38.4

39.3

38.2

40

达标
动植物油类
mg/L

0.06L

0.06L

0.06L

0.06L

0.06L

100

达标
由上表检测结果分析可知，现有工程废水经厂内污水处理站处理后，污染物pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、 总氮、动植物油类排放浓度，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中表4三级标准及石家庄市栾城区污水处理厂协议标准。
3）现有工程废水污染物排放量统计

经调查现有工程污水产生和排放情况，废水污染物排放量详见下表。
表2-23   现有工程废水主要污染物排放量一览表
主要污染物
废水量
COD

氨氮
BOD5
SS

总磷
总氮
监测核算厂区污染物排放t/a

23256
0.605

0.009

0.253

0.326

0.052

0.888

检测阶段运行工况
90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

折合满负荷污染物排放t/a
25840

0.672

0.010

0.281

0.362

0.058

0.987

注：上述数据核算按照竣工环保验收报告中两天检测中平均值进行核算。
（3）噪声
现有项目噪声污染主要来源于分渣机、三效降膜蒸发器、粗磨机、精磨机、高压泵、杀菌脱腥机组、空压机等生产设备的运行，其噪声级在60~90dB(A)之间。因设备均安置在各生产厂房内阻隔降噪，产噪大的机械设备同时安装减震降噪设施。具体监测数据见表2-24。
表2-24   现有工程厂界噪声监测达标情况
采样时间
检测点位
检测结果(dB(A))

执行标准(dB(A))

达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
2026/7/21
厂界东侧1#

59

51

70

55

达标
厂界南侧2#

61

52

65

55

达标
厂界西侧3#

62

52

65

55

达标
2026/7/21
厂界东侧1#

59

51

70

55

达标
厂界南侧2#

57

51

65

55

达标
厂界西侧3#

58

53

65

55

达标
注：西侧厂界与河北凯进创业孵化器有限公司紧邻，不具备检测条件。东厂界紧邻太行南大街。

对比石家庄市声环境功能区划分方案中厂区所在区域声环境功能区情况可知：厂区所在区域属于3类声环境功能区；东厂界临近太行南大街，属于规划声环境4a类功能区。根据以上监测数据可知，在监测期间北、南厂界昼、夜间均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东厂界昼夜兼均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
（4）固体废物
现有工程产生的固废主要包括：除尘灰、废活性炭、废催化剂、生活垃圾。厂区固废产生及处置情况见表2-25。
表2-25   现有工程固体废物产生及处置情况汇总表
类别
名称
代码
废物来源
产生量t/a

贮存方式
处置方式
一般工业固废
污泥

SW07

140-001-S07

污水处理站

75

固废库
交河北奕凯现代农业开发有限公司安全处置

废包装

SW17

900-005-S17

原料库
0.2

固废库

外售综合利用

大豆皮

SW13

900-099-S13

车间脱皮
544.138

固废库

外售综合利用

大豆渣

SW13

900-099-S13

浆渣分离

3314.15

固废库

外售综合利用

配料渣
SW13

900-099-S13

车间配料

19.25

固废库

外售综合利用

不合格粉

SW13

900-099-S13

车间筛粉

150

固废库

外售综合利用

除尘灰

SW59

900-099-S59

除尘系统

3.121

固废库

外售综合利用

生活垃圾
生活垃圾
SW64

900-099-S64

员工办公
13.5
垃圾桶收集
环卫部门清运
危险废物

在线废液

HW49

900-047-49

污水站在线监测

0.18

危废库

交由有资质单位处置

3、现有项目污染物排放情况汇总
现有工程废气、废水主要污染物和固体废物排放情况，以及已完成交易许可排放量和审批总量指标值的汇总情况见表2-26。
表2-26   现有工程主要污染物排放情况汇总
类别
污染物名称
排放量t/a

许可排放量t/a

厂区排污口（监测阶段排放量）

厂区排污口（满负荷排放量）
国版排污许可允许排放量
已交易排污权指标
废水
CODcr

0.605

0.672

/

5.581

氨氮
0.009

0.010

/

0.581

BOD5
0.253

0.281

/

/

SS

0.326

0.362

/

/

TP

0.052

0.058

/

0

TN

0.888

0.987

/

0

废气
SO2
0

0

/

0

NOx

0

0

/

0

颗粒物
1.3821

1.536

/

/

VOCs

0

0

/

/

氨
0.0339

0.038
/

/

硫化氢

6.63×10-5
7.37×10-5
/

/

固废
一般工业固废
0

0

/

/

危险废物
0

0

/

/

生活垃圾
0

0

/

/

注：1、固体废物填写的为产生量为现有工程实际检测值折合满负荷运行情况下污染物排放量，均采取了妥善处置不外排；
2、表中污染物排放量采用现有工程最新监测数据计算得出；
3、表中许可排放量为现有工程已完成交易的许可排放量和审批总量指标。
三、与本项目有关的原有环境污染问题
经调查，现有厂区建设内容环保手续齐全，各污染源均配套推荐的有效环保治理措施，各污染源已按照自行检测方案开展了污染源检测，各类污染物排放均能满足相应标准要求。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、大气环境

根据河北省生态环境厅2026年5月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中石家庄市环境空气质量监测数据，环境空气常规因子空气质量现状见下表。

表3-1  环境空气常规因子质量现状评价表
污染因子
平均时间
现状浓度(μg/m3)

标准浓度限值(μg/m3)

占标率(%)

达标情况
SO2
年平均质量浓度
5

60

8.3

达标
NO2
年平均质量浓度
24
40

60
达标
PM10
年平均质量浓度
67
60

112
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
37
30

123
不达标
CO

24小时平均第95位百分位数
1000

4000

25
达标
O3
8小时平均第90位百分位数
171
160

107
不达标
上表结果表明，本项目所在区域PM2.5、PM10年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值中二级要求，所在区域属于环境空气质量不达标区域。

2、地表水环境

根据河北省生态环境厅2026年5月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中相关数据，石家庄地表水环境质量总体保持稳定，水质状况为轻度污染，距离项目最近的水体为洨河，洨河水质状况为轻度污染。

3、声环境

本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本评价不开展声环境现状监测。
4、生态环境

本项目位于现有厂区内，用地范围内无生态环境保护目标，不需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境

本项目不使用有毒有害原辅料，不建设隐蔽工程，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。

6、电磁辐射

本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达、射线装置等电磁辐射类项目，因此无需进行电磁辐射现状监测与评价。

	环境保护目标
	1、大气环境

本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居民聚集地等保护目标。

2、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

4、生态环境

本项目位于石家庄市栾城区环城南路8号，石家庄鑫源饮品有限公司现有厂区内空置厂房进行建设，不涉及生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气

施工期：扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；

运营期：锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值。
表3-2  施工期废气污染物排放标准

时段

控制项目
监测点浓度限值a（µg/m3）
达标判定依据

（次/天）
标准来源
施工期
PM10
80
2

《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）
a指监测点PM10小时浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时评价浓度的差值。当县（市、区）PM10小时评价浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。
表3-3  运营期废气污染物排放标准

时段

控制项目
污染因子

标准限值

标准来源
运营期

锅炉烟气

烟尘

5

《锅炉大气污染物排放标准》
（DB13/5161-2020）
SO2
10
NOx
50
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
注：根据GB13271燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
周围200m范围内最高建筑为现有厂区内生产综合楼，生产综合楼最高处为50m。根据建设单位提供的锅炉房设计数据，本项目锅炉房废气排气筒高度15m，低于周围最高建筑高度。评价建议按照其设计排气筒高度15m进行设置。
2、废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及与石家庄市栾城区污水处理厂签订的污水接纳协议标准值（详见附件）。溶解性总固体、氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级水质控制项目限值，详见下表。

表3-4  运营期废水污染物排放标准

类型
污染因子
单位

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级限值
与石家庄市栾城区污水处理厂签订的污水接纳协议标准值
本项目执行标准限值
生产废水
pH

无量纲

6-9
--

6-9
6-9
COD

mg/L

500
--

240
240
SS

mg/L
400
--

200
200
氨氮
mg/L
--
--

25
25
BOD5
mg/L
300
--

240
240
动植物油

mg/L
100
--

--
100
总磷

mg/L
--
--

3.5
3.5
总氮

mg/L
--
--

40
40
色度

倍
--
--

50
50
氯化物

mg/L
--

800

--

800

溶解性总固体（TDS）

mg/L
--

2000

--

2000

3、噪声

施工期：厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1标准限值要求；
运营期：根据《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、高新技术产业开发区、循环化工园区声环境功能区划分方案〉的通知》（2022-6）中项目厂址所在区声环境功能划分，厂址位于3类声环境功能区，东侧紧邻的太行大街两侧一定区域划分为4a类声环境功能区。运营期噪声标准执行：南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；东厂界临近太行南大街，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

表3-5  噪声排放标准一览表

时段

位置

标准值

单位

标准来源

昼间

夜间

施工期

/
70

55

dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准限值

运营期

南、西、北厂界

65

55

dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

东厂界

70
55
dB(A)

（GB12348-2008）4类标准

4、固体废物

一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国生态环境法典》中固体废物相关要求。

	总量控制指标
	根据《河北省环境保护厅关于印发〈河北省主要污染物排污确权管理暂行办法〉的通知》及《河北省人民政府办公厅印发〈关于深化排污权交易改革的实施方案（实行）〉的通知》（冀政办字〔2022〕3号），并结合项目的污染源情况及污染特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。
（1）废气

本项目年燃用天然气295.05万Nm3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，天然气锅炉工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米-原料。

经计算，天然气锅炉废气量为295.05万Nm3/a×107753标立方米/万立方米-原料=31792522.65Nm3/a
本项目锅炉烟气污染物排放执行河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020），标准值为二氧化硫10mg/m3、氮氧化物50mg/m3。计算过程如下（小数点后保留三位有效数字）：
SO2：31792522.65Nm3/a×10mg/m3×10-9≈0.318t/a

NOx：31792522.65Nm3/a×50mg/m3×10-9≈1.590t/a

综上，本项目废气主要污染物建议总量控制指标值为：SO2：0.318t/a、NOx：1.590t/a。
（2）废水
本项目不增加生活废水，生产废水主要包括软化水制备系统再生废水、锅炉排污水、设备清洗废水、化验检测废水，总废水量为12.3222m3/d，年总废水量为3080.55m3/a，排入厂区现有污水处理站，最终进入栾城区污水处理厂进一步处理。废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及与石家庄市栾城区污水处理厂签订的污水接纳协议标准值。
根据《河北省生态环境厅关于印发〈河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法〉的通知》(冀环规范[2022]3号)，“排污单位废水排入污水集中处理设施的，按照其废水排放量和污水集中处理设施执行的排放标准，计算排污权”。
栾城区污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区水污染物排放浓度限值要求（即出水污染物标准为：COD40mg/L，氨氮2.0mg/L），最终排入地表水洨河。计算过程如下（小数点后保留三位有效数字）：
COD：40mg/L×3080.55m3/a×10-6≈0.123t/a；
氨氮：2.0mg/L×3080.55m3/a×10-6≈0.006t/a；
综上，项目废水主要污染物建议总量控制指标值为：COD：0.123t/a、氨氮：0.006t/a。
（3）本项目建成后全厂主要污染物总量控制指标核定
依据石家庄鑫源饮品有限公司2022年7月5日取得的《石家庄市公共资源交易中心排污权交易见证书》（石交鉴字[2022]第0293号），石家庄鑫源饮品有限公司已取得主要污染物总量控制指标值为：COD5.581t/a，氨氮0.581t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a。

根据《河北省生态环境厅关于印发〈河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法〉的通知》(冀环规范[2022]3号)中 “排污单位废水排入污水集中处理设施的，按照其废水排放量和污水集中处理设施执行的排放标准，计算排污权”的要求。现有工程在上述文件实施前已完成废水重点污染物总量指标申请和交易，该申请的废水主要污染物总量指标按照厂区污水总排口废水污染物执行标准进行核算。根据上述通知要求，本次评价对现有工程废水主要污染物排放总量指标控制值进行重新核算，本次核算进作为环评计算对比指标。详细如下：

现有工程验收监测阶段废水排放量约为23256m3/a，运行工况为设计产能的90%，经计算达到设计产能负荷运行状态下废水排放量约为25840m3/a，废水经厂内污水站处理后排如石家庄市栾城区污水处理厂进一步处理。石家庄市栾城区污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）表1重点控制区水污染物排放浓度限值要求（即出水污染物标准为：COD40mg/L，氨氮2.0mg/L），最终排入地表水洨河。本次评价按照达到设计负荷运行状态下废水量25840m3/a进行核算，经计算现有工程废水经集中污水处理厂处理后废水重点污染物总量控制指标值如下（小数点后保留三位有效数字）：
COD：40mg/L×25840m3/a×10-6≈1.034t/a；
氨氮：2.0mg/L×25840m3/a×10-6≈0.052t/a；
以下废水主要污染物总量控制指标值按照本次核算值进行对比分析。
综上分析，本项目建成后全厂污染物总量指标核定情况详见下表。

表3-6  本项目建成后全厂主要污染物总量指标核定表
污染源 

污染物类别
现有工程污染物总量指标值（集中污水厂排放标准值核算量）
本项目污染物建议总量指标值
项目建成后全厂污染物建议总量指标值
已申报总量控制值
是否新增交易
废水 

COD

1.034
0.123
1.157
5.581
不增加
氨氮
0.052
0.006
0.058
0.581
不增加
废气
二氧化硫
0
0.318
0.318
0
+0.318
氮氧化物
0
1.590
1.590
0
+1.590
VOCs

0
0
0
0
/

综上分析，本项目建成后全厂污染物总量控制指标值为：COD：5.581t/a，氨氮：0.581t/a；SO2：0.318t/a，NOx：1.590t/a，VOCs：0t/a。因此本项目需另行申报废气主要污染物总量，SO2：0.318t/a，NOx：1.590t/a。
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	一、施工期环境保护措施

本项目在现有厂区内闲置用房内进行改造，并设备安装。施工期的影响主要来自于装修和运输设备扬尘、设备安装焊接废气，设备安装噪声，施工人员生活污水，生活垃圾。

1、施工期大气环境影响和保护措施

本项目主要对现有闲置用房进行改造，施工期大气环境影响主要是装修和设备运输扬尘。项目装修中不涉及建构筑物拆除。项目施工机械、施工车辆运输时排放的废气会造成局部环境空气中 CO、颗粒物等污染物浓度增高，但不会对居民区造成影响，并且，此类废气为间断排放，随施工结束而结束。
焊接废气主要为焊接烟尘，其次含少量锰及其化合物、氧化铁、二氧化氮、臭氧、一氧化碳，无组织排放。焊接废气污染防治措施如下：

（1）优先选用低尘、低锰环保型焊条，减少烟尘产生量；尽量采用半自动焊替代手工焊，控制单次焊接作业量。

（2）焊接作业点局部排风：移动式焊烟净化器（自带滤芯，就地捕集烟尘），净化器风量匹配焊接工位，捕集后经滤筒过滤，净化后废气车间/作业面排放；禁止无任何收集措施露天近距离大量焊接。

（3）合理布置工位：焊接点位避开敏感点上风向；多个焊接点错峰施工，避免烟尘叠加。露天焊接遇大风（≥5级）停止焊接作业，降低无组织扩散。

（4）施工监理落实环保管理制度，接受生态环境部门现场检查。
2、施工期噪声环境影响和保护措施

（1）噪声源强

施工期噪声主要是新设备安装过程叉车、吊车等设备噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征，因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。本项目施工期拟采用的各类建筑施工机械产噪值见下表。

表4-1  施工设备噪声级一览表
设备名称

声级dB（A）

距离m

电锯、电刨、焊机

90

5

运输车辆

79

5

叉车

75

5

吊车

75

5

（2）预测模式

采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：
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式中：r、r0—预测点距声源的距离，m；

Lp(r)、Lp(r0)—距离噪声源r、r0处的声级，dB(A)。

（3）施工期影响分析

采用以上模式计算结果，施工期间，项目施工期厂界及最近敏感度噪声预测结果，见下表。
表4-2  主要施工机械设备噪声预测结果分析表
预测点名称
施工噪声贡献值dB（A）
标准值dB（A）
达标性分析
备注
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
东厂界
28.6

0

75

55

达标
达标
夜间不施工
南厂界
25.2

0

75

55

达标
达标
西厂界
15.3

0

75

55

达标
达标
北厂界
18.9

0

75

55

达标
达标
综上，本项目夜间不施工，施工期噪声贡献值满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)施工场界噪声限值的要求。距离本项目最近的敏感点为西北侧520m处的前彪冢村，距离较远，项目施工噪声不会对周围环境产生明显影响。
（4）噪声治理措施
本项目施工期产生的噪声源主要为设备运输车辆等机械产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，采取如下防治措施：
（1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工，除工程必需外，严禁在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间进行施工；
（2）本项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备远离周边敏感点；
（3）运输车辆要选择合适的时间及路线进行运输，尽量避开居民点和环境敏感点，车辆进出现场时应减速、禁鸣；
（4）本项目在现有厂区内建设，厂区设有围墙，符合围挡的要求。通过采取以上措施，施工噪声对周边敏感点影响程度较小，满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准的要求。
3、施工期水环境影响和保护措施
本项目施工期废水主要为施工人员的生活污水。施工生活污水主要为施工人员的盥洗废水，施工期较短，废水产生量较少，其污染因子主要为SS、COD，排入厂内污水处理站处理，因此，施工期生活污水处置方式有效可行，对环境影响可以接受。
4、施工期固废环境影响和保护措施
本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的废安装材料下脚料、施工机械维修产生的废油、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
根据《国家危险废物名录(2025年版)》、《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2019)、《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~6-2007)及《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)，施工机械产生的废油为危险废物，收集后暂存于现有危废暂存间内，定期委托有资质单位处理；施工过程中产生的其他固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物；施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收；施工现场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门统一处理。
5、生态影响防治措施
本项目位于现有厂区内，占地为工业用地。项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，为一般区域。项目建设过程中不会对周围生态环境造成破坏。
综上所述，施工期对周围环境的影响是局部的、暂时的，随着工程施工结束而消失。
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	二、运营期环境影响和保护措施

1、大气环境影响和保护措施
本项目废气污染源主要为2台天然气锅炉燃料天然气燃烧过程中产生的锅炉烟气，废气污染源主要污染物及采取的环保治理措施详见下表。
表4-3  本项目废气环保设施及排放情况表

工艺车间

废气污染源

污染物类型

环保措施

锅炉房

锅炉烟气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

低氮燃烧器+15m排气筒（DA005）

锅炉烟气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

低氮燃烧器+15m排气筒（DA006）

1.1生产废气污染物情况分析

（1）锅炉烟气废气量
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，天然气锅炉工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米-原料。本项目天然气用量约为295.05万标m3/a，则锅炉烟气量约为31792522.65m3，供热段运行时间为12h，保温段运行时间为12h，每年运行250天。其中，供热段天然气消耗量286.5万标m3，保温段天然气消耗量8.55万标m3。两台燃气锅炉均为10t/h，烟气分别经各自排气筒排放，本评价按照每台锅炉燃烧天燃气量和运行工况相同进行核算，则供热段每台燃气锅炉单位时间烟气量均约为5145.2m3/h，保温段每台燃气锅炉单位时间烟气量约为153.6m3/h。考虑管道和风机损失，本项目锅炉房每台锅炉配套1台额定风量为6000Nm3/h变频风机，可满足项目废气排放需求。
（2）废气污染物源强核算
1）二氧化硫源强分析

依据石家庄区域管道天然气成分典型数据，天然气中总硫质量（以硫计）为2.3mg/m3（天然气），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，天然气锅炉污染物二氧化硫产污系数为0.02S千克/万立方米-原料，S=2.3。则二氧化硫总产生量约为0.0136t/a。本项目拟建两台燃气锅炉均为10t/h，烟气分别经各自排气筒排放，本评价按照每台锅炉燃烧天燃气量和运行工况相同进行核算。其中，供热段1#燃气锅炉二氧化硫产生量为0.0066t/a，产生速率为0.0022kg/h，产生浓度约为0.366mg/m3；保温段1#燃气锅炉二氧化硫产生量为0.0002t/a，产生速率为0.000066kg/h，产生浓度约为0.366mg/m3。供热段2#燃气锅炉二氧化硫产生量为0.0066t/a，产生速率为0.0022kg/h，产生浓度约为0.366mg/m3；保温段2#燃气锅炉二氧化硫产生量为0.0002t/a，产生速率为0.000066kg/h，产生浓度约为0.366mg/m3。
2）氮氧化物源强分析
本项目锅炉采用低氮燃烧器，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，天然气锅炉氮氧化物产污系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先），则经低氮燃烧器烟气循环后氮氧化物总排放量约为0.8940t/a。两台燃气锅炉均为10t/h，烟气分别经各自排气筒排放，本评价按照每台锅炉燃烧天燃气量和运行工况相同进行核算。其中，供热段1#燃气锅炉氮氧化物排放量为0.43405t/a，排放速率为0.1447kg/h，排放浓度约为24.117mg/m3；保温段1#燃气锅炉氮氧化物排放量为0.01295t/a，排放速率为0.0043kg/h，排放浓度约为24.117mg/m3。其中，供热段2#燃气锅炉氮氧化物排放量为0.43405t/a，排放速率为0.1447kg/h，排放浓度约为24.117mg/m3；保温段2#燃气锅炉氮氧化物排放量为0.01295t/a，排放速率为0.0043kg/h，排放浓度约为24.117mg/m3。
3）颗粒物源强分析

根据《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子，天然气燃烧烟尘的产污系数为0.45kg/万立方米-原料，则颗粒物总产生量为0.1328t/a。两台燃气锅炉均为10t/h，烟气分别经各自排气筒排放，本评价按照每台锅炉燃烧天燃气量相同进行核算。其中，供热段1#燃气锅炉颗粒物产生量约为0.06445t/a，产生速率为0.0215kg/h，产生浓度约为3.583mg/m3；保温段1#燃气锅炉颗粒物产生量为0.00195t/a，产生速率为0.00065kg/h，产生浓度约为3.583mg/m3。其中，供热段2#燃气锅炉颗粒物产生量约为0.06445t/a，产生速率为0.0215kg/h，产生浓度约为3.583mg/m3；保温段2#燃气锅炉颗粒物产生量为0.00195t/a，产生速率为0.00065kg/h，产生浓度约为3.583mg/m3。
同比锅炉厂家提供的相似锅炉运营数据，外排锅炉烟气中烟气黑度<1。

综上分析，本项目锅炉烟气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求（SO2浓度≤10mg/m3、NOx浓度≤50mg/m3、烟尘浓度≤5mg/m3、烟气黑度＜1）。
1.2废气治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953.2-2026）表3燃气锅炉废气污染防治可行技术，天然气锅炉推荐可行技术为氮氧化物采用低氮燃烧工艺；根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）表1烟气污染防治可行技术中可行技术13扩散式燃烧器+烟气再循环（FGR），二氧化硫和颗粒物不做要求。本项目采用一体式烟气外循环（FGR）超低氮燃烧器减少氮氧化物排放量，属于推荐的可行技术。

1.3废气污染物产排放情况汇总

本项目废气污染源主要为锅炉烟气，由上述源强分析可知，本项目生产过程废气污染物产生排放情况见下表。

表4-4   项目大气污染物排放清单
生产车间
锅炉房1#锅炉
产排污环节
燃料天然气燃烧
污染物种类
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
烟气黑度
总产生量t/a

0.0664
0.0068
0.4470
＜1
时段
供热段
保温段
供热段
保温段
供热段
保温段
/
排放量t/a

0.06445
0.00195
0.0066
0.0002
0.43405
0.01295
/
排放速率kg/h

0.00195
0.00065
0.0022
0.000066
0.1447
0.0043
/
排放浓度mg/m3
3.583
3.583
0.366
0.366
24.117
24.117
＜1
污染防治措施
工艺技术
/
/
低氮燃烧器

/
处理能力m3/h
6000
排气筒高度m

15（0.7m内径）DA005

是否为可行技术
/
/
是
/
排放浓度限值mg/m3
5
5
10
10
50
50
＜1
达标性分析
达标
达标
达标
达标
排放标准
《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值
续表4-4   项目大气污染物排放清单
生产车间
锅炉房2#锅炉
产排污环节
燃料天然气燃烧
污染物种类
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
烟气黑度
总产生量t/a

0.0664
0.0066
0.4470
＜1
时段
供热段
保温段
供热段
保温段
供热段
保温段
/
排放量t/a

0.06445
0.00195
0.0066

0.0002

0.43405
0.01295
/
排放速率kg/h

0.00195
0.00065
0.0022

0.000066

0.1447
0.0043
/
排放浓度mg/m3
3.583
3.583
0.366

0.366

24.117
24.117
＜1
污染防治措施
工艺技术
/
/
低氮燃烧器

/
处理能力m3/h
6000
排气筒高度m

15（0.7m内径）DA005

是否为可行技术
/
/
是
/
排放浓度限值mg/m3
5
5
10
10
50
50
＜1
达标性分析
达标
达标
达标
达标
排放标准
《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值
本项目大气污染物年排放量核算见下表。

表4-5   项目大气污染物年排放量核算一览表
序号
污染物
现有工程年排放量(t/a)

本项目年排放量(t/a)

全厂年排放量(t/a)

1

DA001
颗粒物
0.0531

/
0.0531

2

DA002

颗粒物
0.477

/
0.477

3

DA003

氨
0.0339

/
0.0339

硫化氢

6.63×10-5
/
6.63×10-5
4

DA004

颗粒物
0.852

/
0.852

5

DA005

颗粒物
/

0.0664

0.0664

二氧化硫
/

0.0068

0.0068

氮氧化物
/

0.4470

0.4470

6

DA006

颗粒物
/

0.0664

0.0664

二氧化硫
/

0.0068

0.0068

氮氧化物
/

0.4470

0.4470

有组织废气污染物小计
颗粒物
1.3821
0.1328
1.5149
二氧化硫
/
0.0136
0.0136
氮氧化物
/
0.8940
0.8940
氨
0.0339

/
0.0339

硫化氢

6.63×10-5
/
6.63×10-5
1.4项目产排污及污染防治设施、排放口基本情况

本项目产排污环节、污染物及污染防治设施见下表。
表4-6   废气产排污环节、污染物及污染防治设施信息表
序 号
生产设施编号
生产设施名称
对应产污环节名称 

污染物种类
排放形式
污染防治设施
有组织排放口编号
排放口名称
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染防治设施编号
污染防治设施名称
污染防治设施工艺
是否为可行技术
1 

01# 

燃气锅炉
锅炉烟气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
(有组织
□无组织
TA005

低氮燃烧器
低氮燃烧
(是
□否 

DA005 

锅炉烟气排气筒
(是
□否
□主要排放口
(一般排放口
2

02# 

燃气锅炉
锅炉烟气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
(有组织
□无组织
TA006

低氮燃烧器
低氮燃烧
(是
□否 

DA006
锅炉烟气排气筒
(是
□否
□主要排放口
(一般排放口
本项目大气污染物排放口基本情况见下表。
表4-7   大气污染物排放口基本情况表
序号 

排放口编号 

排放口名称 

污染物种类 

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

其他信息

经度

纬度

1

DA005 

锅炉烟气排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

114°38′
20.377″ 

37°52′
1.170″

15

0.7

80

一般排放口

2
DA006 

锅炉烟气排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

114°38′
20.956″ 

37°52′
1.228″

15

0.7

80

一般排放口

1.5非正常工况

根据工程分析可知，本项目非正常排放主要是低氮燃烧器不能正常运行，氮氧化物排放量增大，造成锅炉燃烧废气的非正常排放，经调查上述非正常排放概率约2-3年发生1次，为小概率事件。
本项目将低氮燃烧器故障，造成处理效果只能达到产排污手册中“低氮燃烧-国内一般”产污系数指标的废气源强作为非正常工况废气排放源强。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，NOx产污系数为15.87kg-万立方米-原料（低氮燃烧-国内一般）。项目非正常工况废气的排放情况见下表。

表4-8   非正常工况废气排放情况表
产排污环节

污染物种类

非正常工况

频次

排放浓度mg/m3
持续

时间

排放量(kg)

措施

锅炉

NOX
低氮燃烧器故障

1次故障/2-3年

126.31
1h/次

1.516
制定环保设备例行检查制

度，加强定期维护保养，检

修时应停止生产活动运行，

杜绝废气超标排放

建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

（1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、低氮燃烧装置故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。
（2）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的。
1.6废气污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953.2-2026）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目2台10t燃气锅炉，对比分析不需设置自动监测装置。本项目废气监测计划见下表。
表4-9   废气监测计划一览表
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
DA005
NOx
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值
颗粒物、SO2、格林曼黑度
1次/年
DA006
NOx
1次/月
颗粒物、SO2、格林曼黑度
1次/年
1.7大气环境影响分析结论
本项目锅炉烟气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，通过有组织收集并对应环保措施治理后达标排放。上述废气处理技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953.2-2026）表7锅炉烟气推荐污染防治可行技术。大气评价范围内距离本项目厂界最近敏感目标主要为西北侧520m处的前彪冢村。本项目采取了有效的废气治理措施，应收尽收，且能达标排放，不会使区域大气环境质量明显影响。
综上，本项目对大气环境的影响可接受，采取的环保措施有效、可行。
2、废水

本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”。厂区设置独立的雨水排水系统，收集所有屋面雨水和地面雨水，直接排至市政管网。

（1）废水污染物产生排放情况
本项目员工由企业内部职工调配，不新增生活污水。本项目生产废水产生环节主要包括软化水制备系统再生废水、锅炉排污水、设备清洗废水、化验检测废水，本项目新增总废水量为3080.55t/a。

本项目采用离子交换树脂制备软化水，软化水制备系统再生废水产生量约2418t/a。根据《给水排水设计手册》第四册《工业水处理手册》，结合河北省同类锅炉数据，本项目再生废水污染物产生浓度分别为pH6.5-8.3无量纲、COD45mg/L、氨氮0.4mg/L、BOD5 12mg/L、悬浮物100mg/L、氯化物1600mg/L、溶解性总固体（TDS）3200mg/L。

本项目采用柠檬酸复配缓蚀剂进行设备清洗，设备清洗废水产生量约28.8t/a，根据《蒸汽和热水锅炉化学清洗规则》、《热力工业清洗专业手册》，结合河北省同类锅炉数据，本项目设备清洗废水污染物产生浓度分别为pH4.5-7.0无量纲、COD420mg/L、总铁18mg/L、悬浮物450mg/L、氯化物30mg/L、溶解性总固体（TDS）1200mg/L。

锅炉排污水是给水经锅炉内蒸发浓缩，外排污水中COD、氨氮本底值很低，悬浮物相对进入成倍增加，根据《工业锅炉水处理技术》、《热力水处理手册》，结合河北省同类锅炉数据，本项目锅炉排污水产生量约600t/a，产生浓度分别为COD40mg/L、氨氮0.3mg/L、悬浮物60mg/L。

根据《实验室废水处理工程技术规范》、《环境工程手册》，及结合河北省同类供热锅炉房检测相关数据，本项目水质化验检验主要包括pH值、氧含量、电导率检测，产生化验检测废水污染物产生量约33.75t/a，主要为器皿清洗废水、废液等，产生浓度分别为pH6.5-8.5无量纲、COD80mg/L、氨氮5mg/L、总磷1mg/L、悬浮物100mg/L、氯化物200mg/L、溶解性总固体（TDS）800mg/L。

上述废水经厂内现有污水处理站处理后排入产业园区市政污水管网，出水污染物排放浓度类比现有工程验收检测结果。

本项目废水污染源及防治措施情况详见下表。

表4-10   项目废水污染源及防治措施表
污染源
废水污染物产生情况
污染防治设施工艺
污染物
核算方法
废水产生量t/a

污染物产生浓度mg/L

污染物产生量t/a

设备清洗废水
pH

类比法
28.8
4.5-7.0
/

排入厂内现有污水处理站处理，处理工艺：调节池+混凝反应池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池
COD

420
0.012
SS

450
0.013
总铁

18
0.0005
溶解性总固体（TDS）

1200

0.035
氯化物

30

0.0009
软化水制备系统再生废水
pH
类比法
2418
6.5-8.3
/

COD

45
0.109
氨氮
0.4
0.001
BOD5
12

0.029
SS

100
0.242
氯化物

1600
3.869
溶解性总固体（TDS）

3200

7.738
锅炉排污水

COD

类比法
600
40
0.12

氨氮
0.5
0.002
SS

60
0.18

化验检测废水

pH
类比法
33.75
6.5-8.5

/

COD
80

0.0027
SS
100

0.0034
氨氮

5

0.0002
氯化物

200

0.007
溶解性总固体（TDS）

800

0.027
总磷
4

0.0001
废水污染物排放情况
污染源

废水排放量m3/a

污染物

核算方法

污染物排放浓度mg/L

污染物排放量t/a

排放去向

厂内污水处理站出水

3080.55
pH

类比法

6-9

/
通过产业园区市政污水管网排入石家庄市栾城区污水处理厂进一步深度处理
COD

24
0.074
BOD5
8.8
0.027
SS

14
0.043
氨氮
0.386
0.001
氯化物
40
0.123
溶解性总固体
400
1.232
总磷

2.16

0.007

有上表核算结果分析可知，本项目现有厂区污水总排口（DW001）出水污染指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及与石家庄市栾城区污水处理厂签订的污水接纳协议标准值。溶解性总固体、氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级水质控制项目限值要求。
（2）废水污染防治措施可行性分析

本项目废水依托厂内现有污水处理系统，厂区现状建有1座设计处理能力为200m3/d的污水处理站，处理工艺为“调节池+混凝反应池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池”。
经调查，厂区现有工程污水量量23256m3/a（93.024m3/d），本项目建成后进站废水量增加约为12.3222m3/d，即进污水站废水总量为105.3462m3/d。对比厂内现有污水处理站处理能力200m3/d，全部废水排入该污水站后仍有约94.6538m3/d剩余处理能力，该污水处理站现状富裕处理能力能够满足本项目污水处理量，本项目进站废水水质主要污染物COD、氨氮、BOD5浓度情况远低于现有工程废水主要污染物浓度。因此，现有污水处理工艺及富余处理能力满足项目需求。
综上，本项目废水处理依托现有可行，属于推荐的可行处理技术。
（3）废水污染防治设施信息统计
本项目废水类别、污染物及污染防治设施信息见下表。
表4-11  废水类别、污染物及污染防治设施信息表
废水类别
污染物种类
污染防治设施
排放去向
排放方式
排放规律
排放口编号
排放口名称
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染防治设施名称
污染防治设施编号
污染防治设施工艺
是否为可行技术
生产和生活综合废水
pH

COD

BOD5
SS

氨氮
TP

TN

氯化物
动植物油
溶解性总固体
厂内污水处理站
TW001

调节池+混凝反应池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池
(是
□否
栾城区污水处理厂
(间接排放
□直接排放
□其他
连续排放
DW
001

企业污水总排口
符合
□主要排放口
(一般排放口
表4-12  废水车间或者生产设施排放口及间接排放口基本情况表
排放口编号
排放口名称
排放口地理坐标
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称（2）
污染物种类
进水指标mg/L

DB13/2796-2018重点控制区排放限值、GB18918-2002一级A排放标准要求
DW001

企业污水总排口
114°38′
28.32″ 

37°52′
2.54″

栾城区污水处理厂
连续
/

栾城区污水处理厂
pH

6-9

6～9（无量纲）
色度
50
/

COD

240
40mg/L

BOD5
240
10mg/L

SS

200
10mg/L

氨氮
25
2.0mg/L

总氮
40
0.3mg/L

总磷
3.5
1.0mg/L

氯化物
800
/

动植物油
100
/

溶解性总固体
2000
/

（4）废水监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等标准规定。本项目污染源监测计划见下表。
表4-13  废水自行监测要求
类别 

监测点位
监测指标 

监测频次
执行排放标准
废水
厂区污水排放口(DW001)

流量、pH值、COD、氨氮、SS

1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及与石家庄市栾城区污水处理厂签订的污水接纳协议标准值
雨水
雨水排口（DW002）
pH、COD、氨氮
1次/月
/

注：雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。
（5）小结
综上所述，本项目建成后全厂外排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及与石家庄市栾城区污水处理厂签订的污水接纳协议标准值，废水经市政污水管网排入栾城区污水处理厂进一步深度处理。因此，本项目的建设不会对当地水环境产生明显不利影响。
3、噪声
（1）主要噪声源源强及控制措施
本项目属于热力生产和供应业，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D，本项目主要产噪设备为锅炉及其配套设施、软化水制备设备及废气排放引风机，声压级为70-90dB（A）。

本项目主要噪声源控制措施：锅炉及配套设施采用基础减震+厂房隔声降噪措施；软化水制备设备采用厂房隔声降噪措施处理；引风机采用基础减震+消声器+厂房隔声降噪措施处理。上述噪声控制措施降噪值可达15dB（A）以上。
评价以锅炉房的西南角为原点（0,0），正东为X轴正方向，正北为Y轴正方向，垂直高度为Z轴正方向建立坐标系，室内噪声污染源参数及治理措施情况如下表所示。
表4-14  室内噪声污染源参数及治理措施一览表
建筑物名称
声源
名称
数量（台套）
声压级/距声源距离dB（A）/m

声源控制措施
空间相对位置/m

方位
距室内边界距离m

室内边界声级dB（A）
运行时段
建筑物插入损失dB（A）
建筑物外噪声
中心坐标x,y,z

声压级dB（A）
建筑物外距离
锅炉房
1#锅炉及配套设施
1

90/1

基础减振+厂房隔声
3,13,1
东
17
68
昼
夜
15

53
1

南

13
70
15

55
1

西

3
85
15

70
1

北

7
82
15

67
1

2#锅炉及配套设施
1

90/1

基础减振+厂房隔声
16,13,1
东
4
84
15

69
1

南

13
70
15

55
1

西

16
66
15

51
1

北

7
82
15

67
1

软化水制备设备
1

70/1

厂房隔声
10,3,1
东
10
59
15

44
1

南

3
64
15

49
1

西

10
59
15

44
1

北

17
47
15

32
1

1#引风机
1

75/1

基础减震+消声器+厂房隔声
3,18,1
东
17
52
15

37
1

南

18
50
15

35
1

西

3
69
15

44
1

北

2
70
15

55
1

2#引风机
1

75/1

基础减震+消声器+厂房隔声
16,18,1
东
4
68
15

53
1

南

18
51
15

36
1

西

4
68
15

53
1

北

2
70
15

55
1

（2）预测模式
1）根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录 A 推荐的噪声预测模式：
Lp(r)＝Lp(r0)+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：
Lp(r)--预测点处声压级，dB；
Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB；
Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv--几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr--地面效应引起的衰减，dB； 

Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。
①几何发散
对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：
Lp（r）=Lp（r0）－20Lg（r/r0）
式中：
Lp(r) --预测点处声压级，dB；
Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB；
r--预测点距声源的距离；
r0--参考位置距声源的距离。
②遮挡物引起的衰减
遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。屏蔽衰减在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏蔽衰减在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取30dB。
③大气吸收引起的衰减
大气吸收引起的衰减按下式计算：
Aatm=α（r-r0）/1000

式中：
Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；
α--与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数。
r--预测点距声源的距离，m；
r0--参考位置距声源的距离，m；
④地面效应引起的衰减
地面类型可分为：
a）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面；
b）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；
c）混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。
声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。
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式中：
Agr--地面效应引起的衰减，dB；
r--预测点距声源的距离，m；
hm--传播路径的平均离地高度，m；可按图A.4进行计算，mhFr；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。
⑤其它多方面原因引起的衰减
其它衰减包括通过工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般不考虑风、温度梯度以及雾的变化引起的附加修正。
工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2进行计算。
2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：
Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Ω--立体角内的声传播指数（传统称作指向性因数，写法是Q；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1,当放在一面墙的中心时，Q=2,当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8）；
R--房间常数；S 为房间内表面面积，单位m2；α为平均吸声系数。
r--声源到靠近围护结构某点处的距离，单位m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级：
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式中：
Lp1i--靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级；
Lp1ij--室内声源倍频带的声压级；
N--室内声源总数。
③计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image6.png]Ly, (T) = Ly, (T) - (TL, +6)




式中：

Lp2i（T）--靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，单位dB；
LTi--围护结构倍频带的隔声量，单位dB。
④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第N个倍频带的声功率级：
[image: image7.png]L, =L, (T)+10lgs




式中：S为透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
（3）噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：

Leqg--建设项目声源再预测点产生的噪声贡献值，dB；
T--用于计算等效声级的时间，s；
N--室外声源个数；
Ti--在T时间内i声源工作时间，s；
M--等效室外声源个数。
Tj--在T时间内j声源工作时间，s。
根据噪声源强及各声源与厂界的距离关系，计算各点声源对厂界点的噪声贡献值，厂界噪声预测结果见下表。
表4-15  厂界噪声预测结果与达标分析一览表  单位：dB（A）
离散点信息
昼间
夜间
序号
离散点
贡献值
标准值
达标情况
贡献值
标准值
达标情况
1

东厂界
38.2

70
达标
38.2

55

达标
2

南厂界
29.8

65

达标
29.8

55

达标
3

西厂界
36.6

65

达标
36.6

55

达标
4

北厂界
42.6

65

达标
42.6

55

达标
由上表可知，本项目投产后，西、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；东厂界临近太行南大街，东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。

（4）噪声监测计划
本项目噪声自行监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定，具体见下表。
表4-16   噪声监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

南、北厂界外1m

Leq

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

Lmax
发生时检测

东厂界外1m
Leq

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准

Lmax
发生时检测

注：西侧厂界与河北凯进创业孵化器有限公司紧邻，不具备检测条件。东厂界紧邻太行南大街，执行4类标准。
4、固体废物

本项目固废主要包括软水制备装置的废滤芯、废树脂与废填料，工业盐废包装袋，柠檬酸复配缓释剂包装袋，次氯酸钠包装桶。其中废滤芯、废树脂与废填料、工业盐废包装袋属于一般工业固废；柠檬酸复配缓释剂包装袋、次氯酸钠包装桶属于危险废物；项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。
（1）一般工业固废产生及处置情况

本项目软水制备装置固废废滤芯、废树脂、废填料产生量约为0.2t/a，定期由厂家更换后回收，不在厂内贮存。
本项目工业盐使用固废废包装袋单个袋重量约为80g，则总产生量约为0.00016t/a，暂存厂内现有固体废物间，定期外售综合利用。

一般固废按照《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》（公告2024年第4号）进行分类。本项目一般固体废物产生处置情况见下表。
表4-17   一般固体废物产生处置情况一览表

序号
类别
产生量（t/a）
属性
类别
废物代码
处置去向
1

废滤芯、废树脂、废填料

0.2
一般工业固废
SW17可再生类废物
非特定行业 900-03-S17废塑料
厂家更换后回收
2
工业盐废包装袋

0.00016
一般工业固废
SW17可再生类废物
非特定行业 900-03-S17废塑料
外售综合利用
本项目一般工业固体废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表4-18   自行贮存和自行利用/处置设施信息表

自行贮存和自行利用/处置设施信息表
名称
固体废物间
编号
001

类型
(自行贮存设施
(自行利用/处置设施
位置
E114°2′59.86437″

N38°5′24.57935″

是否符合相关标准要求（仅贮存设施填报）
(是  □否
自行利用/处置方式
/

自行贮存/利用/处置能力
175t

面积（仅贮存设施填报）
50m2
自行贮存/利用/处置一般工业固体废物基本信息
序号
名称
类别/代码
类别
物理性状
产生环节
备注
1

废滤芯、废树脂、废填料
SW17可再生类废物

非特定行业 900-03-S17废塑料
一般工业固废
固态
软化水制备
厂家更换后回收,不暂存
2

工业盐废包装袋
SW17可再生类废物

非特定行业 900-03-S17废塑料
一般工业固废
固态
软化水制备
暂存后外售综合利用
（2）危险废物
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目危险废物包括柠檬酸复配缓释剂包装袋，次氯酸钠包装桶。
本项目柠檬酸复配缓释剂包装袋属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物，危废代码为“HW49 其他废物，非特定行业900-041-49”，根据年度使用量，单个包装袋重量约为70g，年总数量为8个，则总产生量约为0.00056t/a，暂存厂内危废库，交由有资质单位安全处置。
本项目次氯酸钠包装桶属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物，危废代码为“HW49 其他废物，非特定行业900-041-49”，根据年度使用量，单个包装桶重量约为0.5kg，年总数量为2个，则总产生量约为0.001t/a，暂存厂内危废库，交由有资质单位安全处置。
本项目危险废物产生处置情况见下表。

表4-19   危险废物产生处置情况一览表

危废名称
类别
代码
产生量（t/a）
产生工序
形态
主要成分
有害
成分
产废周期
危险特性
措施/去向
柠檬酸复配缓释剂包装袋
HW49其他废物
非特定行业900-041-49

0.00056
设备清洗

固态
塑料、有机物
有机物
间断
T

暂存危废库，交资质单位处置
次氯酸钠包装桶
HW49其他废物
非特定行业900-041-49

0.001
软化水设备杀菌

固态

塑料、有机物
有机物
间断
T

表4-20   建设项目危险废物贮存场所基本情况表
贮存场所(设施)名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存
能力
贮存
周期
危废暂存间
柠檬酸复配缓释剂包装袋
HW49其他废物
非特定行业900-041-49

厂区东北侧
10m2
袋装
0.01t
每年度
次氯酸钠包装桶
HW49其他废物
非特定行业900-041-49

袋装
0.01t
每年度
1）危废库选址可行性分析
本项目危险废物贮存依托厂内现有工程危废库，位于厂区东北部。该区域地质结构相对稳定，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流等易遭受严重自然灾害的区域，设施底部高于地下水最高水位。现有危废库采取的防渗措施如下：地面采取严格防渗措施，保证地面无裂隙，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（≤1×10-10cm/s）。经分析，现有危废库防渗措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中选址要求。
2）危废库贮存能力分析
本项目危险废物最大产生量为0.00156t，现有工程危险废物为在线废液产生量0.18t/a，现有危废库占地面积10m2，最大贮存能力约8t，清运频率为至少1次/年，经分析可知，可满足项目危险废物贮存量需求。
3）危废库贮存过程影响分析
本项目危险废物不涉及液态易挥发危险废物，贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，对地面和四周围挡进行防渗处理，设置泄漏液体的收集装置，有效切断危险废物泄漏途径，避免对地下水、地表水及土壤环境产生污染影响。
4）危废库环境管理
为防止危险废物在危废库存储过程中对环境产生污染影响，应严格按照《河北省强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，采取相应措施进行管理。
5）运输过程影响分析
本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关要求进行收集、运输，并按要求填写危险废物的相关收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物收集后，暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏。厂区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗。危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。
6）委托处置环境影响分析
本项目危险废物在危废库暂存后，定期委托有资质单位及时清运处置。
本次评价建议建设单位优先选择厂址附近的有资质危废处置单位，尽量避免危险废物长途运输过程中带来的潜在风险，运输时尽量避开村庄、医院等敏感点，选择敏感点较少的运输线路；同时，运输过程中定时对危险废物容器进行检查，尽量避免危险废物发生散落和泄露事故。
7）环境管理要求
本项目实施后在危险废物收集、贮存、处置过程中应做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留十年。危险废物转移需执行《危险废物转移管理办法》中相关原则。
因此，从危险废物贮存场所（设施）的设置、运输过程、委托处置单位等角度进行分析可知，本项目运营期间采取的危险废物处置措施是可行的，对周围环境的影响较小。 

8）全防护要求 

危险库必须按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中的规定设置警示标志，必须安装双锁，危险库应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施、危险废物存储间清理出来的泄漏物一律按危险废物处理。

表4-21   危废库及储存容器标签示例
场合
样式
要求
室外（粘贴于门上或悬挂）
[image: image9.jpg]



说明：
1、危险废物警告标志规格颜色
形状：等边三角形，边长40cm

颜色：背景为黄色，图形为黑色
2、警告标志外檐2.5cm

3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。
粘贴于危险废物储存容器
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说明：
1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸：40×40cm

底色：醒目的橘黄色
字体：黑体字
字体颜色：黑色
2、危险类别：按危险废物种类选择。
3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时。
系挂于袋装危险废物包装物
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说明：
1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸：20×20cm

底色：醒目的橘黄色
字体：黑体字
字体颜色：黑色
2、危险类别：按危险废物种类选择。
3、材料为印刷品。
4、使用于：系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签
危险废物贮存分区标志样式示意图
[image: image12.jpg]



危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。
危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。
危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。
危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。
经过上述措施后，本项目危险废物储存与处置、一般固体废物处置均能够得到有效控制，且项目产废量较小，不会产生明显的环境影响。
5、地下水、土壤

正常情况下，本项目物料全部采用规范的容器、包装物，并储存于相应的防渗分区内，不存在地表漫流和垂直入渗的污染途径。因此正常工况下不具备地下水和土壤污染途径，污染物不会对该区域土壤和地下水产生影响。对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：非正常情况下危险废物暂存间地面的防渗措施破损可能导致污染物下渗，从而污染地下水和土壤。
为防止项目的生产运行对周边地下水、土壤环境造成不利影响，结合污染物产生、处理过程、环节、项目总平面布置等情况，现有工程已采取如下分区防渗：
重点防渗区：危废暂存间、污水处理站等区域地面采用三合土铺底15cm厚水泥混凝土硬化，在此基础上附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，满足防渗层渗透系数1×10-10cm/s的要求；墙壁采用涂刷环氧树脂漆涂覆，由地面向上1.5m，能有效防止污垢积存，设防雨、防风、防晒设施，避免淋溶等措施；沥青罐、保温罐采用防腐防渗罐体，存储地面进行水泥硬化，涂刷环氧树脂漆，加设0.5m的围堰。将各自四周壁及裙角与地面防渗层连成整体，渗透系数小于1×10-10cm/s；
一般防渗区：锅炉房地面采取三七灰土铺底，上层铺15～20cm水泥硬化后刷防腐防渗涂层的防渗措施，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数满足1×10-7cm/s的要求；
简单防渗区：办公区、厂内道路等非绿化区路面硬化。
本项目根据使用功能和污染物产生类型，按照分区防渗、重点防渗的原则进行了防渗设计，采取的防渗措施能够达到相应渗透系数要求，在确保防渗效果的前提下，项目污染物不会渗入区域地下水、土壤。
综上所述，在采取以上措施后，项目不会对地下水、土壤环境产生不利影响。
6、生态

本项目在现有厂区内建设锅炉房，不新增占地，厂界周边无自然保护区、文物保护单位等生态环境保护目标，项目不会对生态环境造成明显影响。

7、环境风险

环境风险是可能发生的突发性事故对环境造成的危害及可能性。建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运营期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、应急与减缓措施。

（1）环境风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险物质：项目涉及到的危险性物质主要为天然气，主要成分为甲烷，属于易燃易爆物质。

本项目不建设调压设施，由燃气供应公司在项目厂外建设及管理，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本次评价按照厂外调压室至厂内锅炉房控制阀之间管线段危险物质甲烷最大存在总量计，管道内径约0.3m，长约138m，则天然气存在的最大体积约为9.75m³，天然气密度约为0.55kg/m3（相对空气）。因此天然气最大存在总量约为0.0054t。

本项目风险物质储存量和临界量见下表。

表4-22  项目风险物质的储存量和临界量

序号
风险物质名称
危险单元

最大储存量qn（t）
临界量Qn（t）
q/Q值
Σq/Q值
1

甲烷
厂区内天然气管道

0.0054
10

0.00054
0.0015712
2
次氯酸钠

锅炉房辅料存放区

0.005
5
0.001
3

危险废物

危废库

0.00156

50

0.0000312

经判定，Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ。因此，本项目风险评价等级为简单分析，不需要设置环境风险专项评价。

（2）风险识别

本项目风险物质主要为甲烷，环境风险类型为甲烷（天然气）的泄漏、燃烧和爆炸。天然气燃烧或爆炸后产生的污染物主要为一氧化碳和二氧化碳，会对周围大气环境产生较明显影响。

（3）环境风险分析

本项目最大可信风险事故为甲烷（天然气）使用过程中，各类潜在事故因素可能引发的设施的破裂，从而造成甲烷（天然气）的泄漏、燃烧或爆炸，产生燃烧热辐射和爆炸冲击波两种危害因子。天然气泄漏、燃烧或爆炸后，会对周围大气环境造成一定影响，如果破裂而引发火灾、爆炸，会影响到周边活动的动物、人类。

由于本项目甲烷（天然气）存在量很小，厂内有严格的火种控制措施，无火种来源，甲烷（天然气）燃烧或爆炸的可能性较小。厂内工作人员一旦发现泄漏事故发生，将立即关闭相应控制室，使危险物质释放量减至最少，同时排除故障；若事故不能立即控制，则通知当地消防部门来处理。

根据资料，发生事故的概率很低，且危害后果不大，因此相应的环境风险也是较低的，属于可接受范围。

（4）环境风险防范措施

1）天然气输送管线严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行。

2）锅炉房耐火等级应符合标准规范的规定及要求，设置灭火器等风险防范措施。

3）认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。

4）一旦发生泄露，应立即查找漏气点，关闭上下游截止阀，并进行堵漏；若漏气点无法控制，设立隔离区放散漏气管段，迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄露源；用人工覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入，合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

5）在存有易燃、易爆物质的场所动火或装置检修前，必须严格执行安全防火。

6）若发生火灾事故，由第一发现人迅速拨打火警电话，报警时简要说明时间、地点、灾情现状等，迅速切断截止阀，停止天然气输入、输出工作；专职消防队伍抵达现场进行灭火，疏导周围人员，宜采用二氧化碳灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需彻底清理，避免再次发生火灾；火势不能控制时，人员应迅速撤离到火焰热辐射伤害范围以外。

7）若大量天然气外泄发生爆炸，应立即撤离到安全距离以外的区域，并严格控制火源（包括明火、静电、物体撞击等）。
8）原辅料风险管理措施：①液态桶装物料存放在专用位置处，并设置托盘，容积不小于单个容器最大储存量；储存区地面采用耐腐蚀硬化处理，贮存必要的沙土等堵漏物资，以防物料泄漏时的应急处理之需。②物料贮存场所设置安全标准。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。③建立健全并严格执行物料的安全贮存、使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。④专人定期对储存情况进行巡查，一旦发现泄漏隐患立即向上级负责人汇报。⑤危废间液态危废存在泄漏风险，建设单位应根据标准要求，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于液态危废贮存桶的最大储量，并需设置危险废物泄漏液及渗滤液导排管网及收集池（或收集槽）。⑥危险废物转移至危废间采用专用的工具，危险废物转移需填写《危险废物转移记录表》，严格控制危险废物流向。⑦危险废物运输过程中应采取密闭、捆扎等措施，严防振动、撞击、摩擦和倾倒。⑧为避免物料泄漏对周围环境造成影响，企业实施“三级防控 ”措施，以避免 企业因防范措施不力对地表水环境造成影响。
9）厂区配套相应的消防应急物资，砂土、灭火器等配备齐全。
10）在设备运行中的合理操作和监督。在开车前，要确保设备的各项性能符合标准，做好安全检查工作。操作者需要有较强的责任心，能及时发现问题并合理解决。设备的定期维护。

11）建立风险应急体系和管理机构，全场配备相应的应急物资，加强风险应急培训，制定完善安全生产管理制度和风险事故应急响应机制。
12）加强管理：提高认识，加强领导。各部门人员务必充分认识环境污染与破坏事故应急处理工作的重要性，务必强化责任，服从统一指挥、协调动作、责任到人，高效有序实施环境污染与破坏事故的预防和应急处理工作，确保生命财产安全，确保环境安全。严肃纪律，确保令行禁止。对不听从指挥，拒绝、推诿、拖延执行指挥命令，导致贻误事故处理时机，造成重大损失的，将严格依法依纪和根据公司管理规章追究责任；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。建设单位应加强员工的教育、培训，设置专人检查，做到在事故发生的情况下，及时、准确、有效地控制和处理事故。

综上，本项目严格执行上述控制措施的情况下，本项目的环境风险水平处于可防控范围。

（5）应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目应急预案内容见下表。

表4-23   突发环境事件应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源

锅炉房

2

应急计划区

厂区及周边环境

3

应急组织

公司成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室，成立事故应急救援指挥部，负责公司附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。专业救援队伍：成立专业救援队伍，负责对厂专业救援队伍的支援。
4

应急状态分类及应急响应程序
按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。
5

应急设施、设备与材料
火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。
6

应急通讯、通知和交通
厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。
7

应急环境监测及事故后评估
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
8

应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场危废间内遗撒物，降低危害，相应的设施器材配备；
邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。
9

应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护；

邻近区域：受事故影响的邻近区域人员撤离组织计划及救护。
10

应急状态终止与恢复措施
规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
11

人员培训与演练
平时安排人员应急救援培训与演练

12

公众教育和信息
对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

13

记录和报告
设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。
14

附件
准备和形成与应急事故有关的多种附件材料。

（6）风险结论

本项目针对风险单元采取有效的防范措施，以控制事故和减少对环境及人体造成的危害。通过采取以上的防范措施，项目风险程度可以降到最低，环境风险可防控。

8、电磁辐射

本项目不涉及。
9、排污口规范化
根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监测部门的有关要求。
①在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。
②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。
③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。
④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口
附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本项目的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。
⑤排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。
⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。
环境保护图形标志在厂区的雨水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)及《危险废物识别标志设置技术规范》（HG1276-2022）中有关规定执行。
环境保护图形符号见下表。
表4-24   项目环境保护图形符号标志表
序号 

提示图像符号 

警告图像符号 

名称
序号 

提示图像符号 

警告图像符号 

名称
1 
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废气排放口
4
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噪声源
2 
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雨水排放口
5
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一般固体废物
10、项目建成运行后全厂污染物排放“三本帐”
本项目建成后全厂污染物排放“三本账”情况详见下表，其中现有工程污染物排放量按照竣工验收阶段实际排放核算量计算。

表4-25  项目完成后全厂污染物排放“三本帐”一览表  （单位：t/a）
项目
现有工程污染物排放量
本项目污染物排放量
“以新带老”削减量
本项目实施后全厂污染物排放量
污染物排放变化量
废气
SO2
0

0.0136
0
0.0136
+0.0136
NOx

0

0.8940
0
0.8940
+0.8940
颗粒物
1.3821

0.1328
0
1.5149
+0.1328
VOCs

0

0
0
0
0
氨
0.0339

0

0
0.0339

0

硫化氢

6.63×10-5
0

0
6.63×10-5
0

废水
CODcr

0.605

0.074
0
0.679
+0.074
氨氮
0.009

0.001
0
0.010
+0.001
BOD5
0.253

0.027
0
0.280
+0.027
SS

0.326

0.043
0
0.369
+0.043
TP

0.052

0.007
0
0.059
+0.007
TN

0.888

0
0
0.888
0
固体废物
一般工业固废
0

0

0

0

0

危险废物

0

0

0

0

0

生活垃圾

0

0

0

0

0




五、环境保护措施监督检查清单

	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	低氮燃烧器+15m高排气筒（DA005）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表1燃气锅炉大气污染物排放限值

	
	2#锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	低氮燃烧器+15m高排气筒（DA006）排放
	《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表1燃气锅炉大气污染物排放限值

	地表水环境
	软化水制备系统再生废水、锅炉排污水、设备清洗废水、化验检测废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、氯化物、溶解性总固体（TDS）
	排入厂区现有污水处理站（处理能力200m3/d），最终进入栾城区污水处理厂进一步处理。厂内污水处理站处理工艺为“调节池+混凝反应池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池”
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及与石家庄市栾城区污水处理厂签订的污水接纳协议标准值。溶解性总固体、氯化物执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级水质控制项目限值要求

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，东厂界执行4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目固废主要包括软水制备装置的废滤芯、废树脂与废填料，工业盐废包装袋，柠檬酸复配缓释剂包装袋，次氯酸钠包装桶。其中一般工业固废废滤芯、废树脂与废填料由厂家更换后回收，工业盐废包装袋收集后外售再利用；柠檬酸复配缓释剂包装袋、次氯酸钠包装桶属于危险废物，厂内危废库暂存后交由有资质单位处置；项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉房进行一般防渗。防渗措施：采取三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥进行硬化后刷防腐防渗涂层的防渗措施，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
危废库地面采取严格防渗措施，保证地面无裂隙，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（≤1×10-10cm/s），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中选址要求。

	生态保护措施
	项目用地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标。

	环境风险
防范措施
	（1）天然气输送管线严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的要求执行。
（2）锅炉房耐火等级应符合标准规范的规定及要求，设置灭火器等风险防范措施。
（3）认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换。
（4）一旦发生泄露，应立即查找漏气点，关闭上截止阀和锅炉房控制阀，并进行堵漏；若漏气点无法控制，设立隔离区放散漏气管段，迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，尽可能切断泄露源；用人工覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入，合理通风，加速扩散，喷雾状水稀释、溶解；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
（5）在存有易燃、易爆物质的场所动火或装置检修前，必须严格执行安全防火。
（6）若发生火灾事故，由第一发现人迅速拨打火警电话，报警时简要说明时间、地点、灾情现状等，迅速切断截止阀，停止天然气输入、输出工作；专职消防队伍抵达现场进行灭火，疏导周围人员，宜采用二氧化碳灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需彻底清理，避免再次发生火灾；火势不能控制时，人员应迅速撤离到火焰热辐射伤害范围以外。
（7）若大量天然气外泄发生爆炸，应立即撤离到安全距离以外的区域，并严格控制火源（包括明火、静电、物体撞击等）。
（8）原辅料风险管理措施：①液态桶装物料存放在专用位置处，并设置托盘，容积不小于单个容器最大储存量；储存区地面采用耐腐蚀硬化处理，贮存必要的沙土等堵漏物资，以防物料泄漏时的应急处理之需。②物料贮存场所设置安全标准。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。③建立健全并严格执行物料的安全贮存、使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。④专人定期对储存情况进行巡查，一旦发现泄漏隐患立即向上级负责人汇报。⑤危废间液态危废存在泄漏风险，建设单位应根据标准要求，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于液态危废贮存桶的最大储量，并需设置危险废物泄漏液及渗滤液导排管网及收集池（或收集槽）。⑥危险废物转移至危废间采用专用的工具，危险废物转移需填写《危险废物转移记录表》，严格控制危险废物流向。⑦危险废物运输过程中应采取密闭、捆扎等措施，严防振动、撞击、摩擦和倾倒。⑧为避免物料泄漏对周围环境造成影响，企业实施“三级防控 ”措施，以避免 企业因防范措施不力对地表水环境造成影响。
（9）厂区配套相应的消防应急物资，砂土、灭火器等配备齐全。
（10）在设备运行中的合理操作和监督。在开车前，要确保设备的各项性能符合标准，做好安全检查工作。操作者需要有较强的责任心，能及时发现问题并合理解决。设备的定期维护。

（11）建立风险应急体系和管理机构，全场配备相应的应急物资，加强风险应急培训，制定完善安全生产管理制度和风险事故应急响应机制。
（12）加强管理：提高认识，加强领导。各部门人员务必充分认识环境污染与破坏事故应急处理工作的重要性，务必强化责任，服从统一指挥、协调动作、责任到人，高效有序实施环境污染与破坏事故的预防和应急处理工作，确保生命财产安全，确保环境安全。严肃纪律，确保令行禁止。对不听从指挥，拒绝、推诿、拖延执行指挥命令，导致贻误事故处理时机，造成重大损失的，将严格依法依纪和根据公司管理规章追究责任；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。建设单位应加强员工的教育、培训，设置专人检查，做到在事故发生的情况下，及时、准确、有效地控制和处理事故。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理

（1）制定环境管理和环保设施运行制度；
（2）设置环保设施运行记录台账；
（3）设立规范化采样口及规范化检测平台。

2、环境影响评价制度与排污许可制衔接
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年本）》，本项目实行排污许可登记管理。
依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。



六、结论

	本项目符合当前国家和地方产业政策，符合“三线一单”及其他相关环境管理政策要求。项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了技术可行的污染防治措施，能实现达标排放，满足国家总量控制要求。项目建设对周围环境产生的影响可接受。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	1.3821
	/
	/
	0.1328
	0
	1.5149
	+0.1328

	
	SO2
	0
	0
	/
	0.0136
	0
	0.0136
	+0.0136

	
	NOx
	0
	0
	/
	0.8940
	0
	0.8940
	+0.8940

	
	氨
	0.0339
	0
	/
	0
	0
	0.0339
	0

	
	硫化氢
	6.63×10-5
	0
	/
	0
	0
	6.63×10-5
	0

	废水
	CODcr
	0.605
	5.581
	/
	0.074
	0
	0.679
	+0.074

	
	氨氮
	0.009
	0.581
	/
	0.001
	0
	0.010
	+0.001

	
	BOD5
	0.253
	/
	/
	0.027
	0
	0.280
	+0.027

	
	SS
	0.326
	/
	/
	0.042
	0
	0.369
	+0.043

	
	TP
	0.052
	/
	/
	0.007
	0
	0.059
	+0.007

	
	TN
	0.888
	/
	/
	0
	0
	0.888
	0

	一般工业固体废物
	污泥
	75
	/
	/
	0
	0
	75
	0

	
	废包装
	0.2
	/
	/
	0
	0
	0.2
	0

	
	大豆皮
	544.138
	/
	/
	0
	0
	544.138
	0

	
	大豆渣
	3314.15
	/
	/
	0
	0
	3314.15
	0

	
	配料渣
	19.25
	/
	/
	0
	0
	19.25
	0

	
	不合格粉
	150
	/
	/
	0
	0
	150
	0

	
	除尘灰
	3.121
	/
	/
	0
	0
	3.121
	0

	
	废滤芯、废树脂、废填料
	0
	/
	/
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	工业盐废包装物
	0
	/
	/
	0.00016
	0
	0.00016
	+0.00016

	危险废物
	沾染化学品废包装物
	0
	/
	/
	0.00156
	0
	0.00156
	+0.00156

	
	在线废液
	0.18
	/
	/
	0
	0
	0.18
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	13.5
	/
	/
	0
	0
	13.5
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
105.3462
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蒸发


损耗19





制浆





循环冷却水（-30）





2940





57





生活用水（-1.476）





设备清洗





石家庄市栾城区污水处理厂





蒸汽


48





冷凝回流108





70.8





9.672





0.135





12.3222





0.15





80.6





锅炉用水（-20.4）





设备清洗用水(-0.0128)





2.4





自来水405.25





厂内污水处理站





蒸汽156





0.128





软化水制备





化验检测用水（-0.015）





0.1152





杀菌、浓缩（-158.9）





豆渣外售（含水量-33.1）





喷雾干燥（-8）





蒸发损耗5





57





60





7.5





6.024





30





93.024





冷凝


回流33





蒸汽


62





冷凝


回流43





蒸汽


16





冷凝


回流11





蒸发


损耗15
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